昆明市生态环境局寻甸分局

关于对《110KV羊街输变电工程环境影响报告表》的批复

云南电网有限责任公司昆明供电局：

你单位上报的委托中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司编制的《110KV羊街输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、项目建设地点位于寻甸县羊街镇丰乐下村。项目建设内容包括变电站工程和输电线路工程：（1）新建110KV羊街变电站：在羊街镇丰乐下村建设一座变电站， 主要建设2台50MVA主变及相关电气设备，新建110KV出线3回，35KV出线3回（1用2备），10KV出线6回（3用3备）；（2）220KV清水海变电站扩建间隔工程：扩建1回110KV出线间隔1个至110KV羊街变电站；（3）110KV羊街变~清水海变线路工程：线路全长19km，线路采用单、双回混合架设，至羊街变电站附近6km与110KV嵩寻圆线π接进羊街变线路（寻甸侧）同塔架设6.0km，其余为单回路架设；（4）110kv嵩寻圆线π接进羊街变线路：线路全长12km，线路采用单、双回路架设，其中寻甸侧线路与110KV羊街变~清水海变线路同塔双回架设6km，嵩明变侧线路为双回路架设3.6km，单回架设2.4km。项目总投资12308万元，其中环保投资265万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈110KV羊街输变电工程环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2023〕43号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程,变电站施工生活污水设置化粪池进行处理，定期清掏后委托环卫部门清运处置；施工过程中采取有效拦蓄措施，施工废水处理后回用于洒水降尘和施工作业，严禁施工废水排入周围地表水体。

- 落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的扬尘防治措施，废气排放应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）颗粒物无组织排放监控浓度限值。

- 施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

运营期变电站厂界噪声应达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，输电线路噪声应满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准限值要求。

- 按照《报告表》提出的固废处置措施加强固体废物综合利用和规范处置，防止产生二次污染。建筑垃圾分类收集堆存后回收利用，剩余部分清运至建筑垃圾消纳场处理，严禁随意倾倒；施工人员产生的生活垃圾妥善收集，依托沿线村庄垃圾收运设施收集处理或委托环卫部门清运；事故油池、油坑及危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设，废铅酸蓄电池、废变压器油等危险废物应分类规范收集、暂存后委托有资质的单位清运处置，并做好台账管理。

- 落实施工期间环境管理和生态保护措施。采取措施减少项目建设造成的水土流失，严格控制施工占用地范围，严禁随意砍伐林木，禁止捕杀野生动物。施工结束后及时对施工临时占地、施工迹地进行清理和恢复，减少施工期对生态环境的影响。

- 施工期环境监理纳入工程监理内容，施工期工程环境监理报告应作为项目竣工环保验收的必要条件。

- （六）严格落实电磁环境保护措施。变电站、输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度应符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》的要求，并规范设置警戒线及警示、警告和标识标牌。合理设置档距、优化杆塔选择，调整输电线路适宜的对地高度。

- （七）你公司应按照《电力设施保护条例》和《云南省电力设施保护条例》规定，向电力行政管理部门报告，依法划定电力设施保护区。

（八）严格执行环评风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应的风险防范设施。落实变电站内分区防渗措施，防渗工程须委托有资质的监理单位开展施工监理，确保防渗工程符合相关要求，防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

三、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。

请寻甸县生态环境保护综合执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2023年7月13日