昆明市生态环境局寻甸分局

关于对《寻甸仁和医院建设项目环境影响报告表》的批复

寻甸仁和医院：

你单位上报的委托云南百源众环环保科技有限公司编制的《寻甸仁和医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、项目建设地点位于寻甸县仁德街道玉屏南街21号（项目中心位置地理坐标为：东经 103°15′10.021″，北纬 25°33′32.282″）。项目占地面积735.8m2，建筑面积2194.75m2，主要建设1栋4层综合楼，1栋3层办公楼，并配套建设公辅工程和环保工程设施。项目内共设置床位40张，牙椅2张，设有预防保健科、内科、外科、妇产科、眼科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。项目总投资200万元，其中环保投资16.7万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心《关于对〈寻甸仁和医院建设项目环境影响报告表〉的技术评估意见》(昆环评估意见 寻甸〔2023〕52号)，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制。同意项目按照《报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施建设。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调，严格执行《昆明市城市节水用水管理条例》。

检验科废水经中和预处理，食堂废水经隔油池处理后与其他废水经化粪池和污水处理站（处理规模为15m3/d）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，通过污水总排口排入市政污水管网，最终进入寻甸县污水处理厂处理。规范设置污水排放口，并设置明显标志标识。

施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工废水、生活废水、基坑涌水及雨季地表径流经收集沉淀处理后回用于施工现场洒水降尘和施工用水，严禁外排。

- 落实大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

污水处理设备及池体采取封闭式，并定期进行消毒、除臭处理，污水处理站周边无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准的规定执行。

食堂油烟经经排气罩收集后经油烟净化器处理后经专用烟道排放，外排烟气执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）中І型标准限值要求。

施工过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，散装物料封闭堆存及运输，对作业场地采取围挡、围护措施，施工场地和运输道路适时洒水降尘，加强运输车辆管理，保持进出场道路路面清洁等措施，减小施工期废气对周边敏感点及区域环境空气质量的影响。施工扬尘应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）颗粒物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（三）产生噪声的场所应合理布局，产生噪声的设备应作隔声降噪处理，加强进出车辆的管理，设置禁止鸣笛警示牌。项目南、西、北厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东厂界执行1类区标准限值。

施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即昼间≤70dB，夜间≤55dB。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。医疗废物分类收集后暂存至医疗废物暂存间，暂存不得超过48小时，并委托有资质单位转运处置。医疗废物处置、管理及暂存设施建设按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物管理条例（2011修订）》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定执行；化粪池和污水处理站污泥在贮泥池内采用石灰消毒，满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 污泥控制标准后，委托有资质的单位清运处置；废紫外灯管、废过滤器分类收集后暂存于危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求妥善收集、暂存，规范设置危险废物暂存间，并委托有资质的单位清运处置；隔油废油、食堂餐厨垃圾委托有资质单位清运处置；生活垃圾、中药渣统一收集，定期由环卫部门清运处置。

（五）严格各项环境风险防范措施，并建设相应的风险防范设施，在污水处理站旁设置1个容积为5m3的应急事故池，确保废水非正常排放环境风险可控。编制突发环境事件应急预案，并报我局备案，有限防控区域环境风险，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。

（六）主要污染物总量控制指标为：CODcr 0.258t/a、NH3-N 0.0645t/a，纳入县城污水处理厂总量指标。

（七）辐射类污染源需另行开展环境影响评价。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环保“三同时”制度，即：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项污染措施落实后，依法申请办理排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

项目建成投入试运行后，按规定自主开展竣工环保验收，项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境保护主管部门的监督检查。请寻甸县生态环境保护综合执法大队负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理。

六、依法到其他部门办理相关手续。

昆明市生态环境局寻甸分局

2023年8月7日