目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	30

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	67

附表	70

附件：

附件1 委托书

附件2 备案证

附件3 营业执照

附件4 生态红线查询函

附件5 “三线一单”查询函

附件6 项目范围与工业园区范围的说明

附件7 原料材料供应合同（废机油处置协议）

附件8 危险废物委托处置协议（废电池处置协议）

附件9 委托运输协议

附件10 租地协议

附件11 项目流程控制表

附件12 环评报告审核表

附件13 技术服务合同

附件14 公示截图

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区域水系图

附图3 项目周边关系图

附图4 平面布置图

附图5 项目与牛栏江流域水环境保护区关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-530129-04-01-330387 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕泳军 | 联系方式 | 181****8129 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市寻甸县（区）羊街镇（街道）新街村委会东山厂（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （103度9分19.033秒，25度28分23.264秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5949 其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业，149危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库），其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 寻甸回族彝族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2305-530129-04-01-330387 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 82.85 |
| 环保投资占比（%） | 16.57 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3600 |
| 专项评价设置情况 | 项目不设专项评价，具体判断如下： 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放，因此不设置专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无废水外排，因此不设置专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目废机油最大存储量为316.8t，临界存储量为2500t，废电池最大储存量为20t，铅含量为80%，电解液占电池重量的比例约为7%，电解液（稀硫酸）浓度为40%，则硫酸最大存储量为1.4t，硫酸临界存储量为10t，铅最大存储量为16t，铅临界存储量为50t。因此本项目Q=0.58＜1，不设置专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目无取水口，不设置专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为废矿物油、废电池（铅蓄电池）仓储类项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目。因此，本项目符合国家产业政策。2023年2月6日，本项目于寻甸回族彝族自治县发展和改革局取得备案（项目编码：2305-530129-04-01-330387）。综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 昆明市人民政府于2021年11月23日发布了《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），项目与昆明市“三线一单”符合性分析如下所示： （1）生态保护红线 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。 项目位于寻甸县羊街镇新街村委会东山厂，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局的出具的“关于云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目范围是否涉及基本农田的说明”和“关于云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目范围是否涉及生态保护红线及城镇开发边界的情况说明”（详见附件4），项目用地范围未与寻甸县生态保护红线管控范围重叠，不占用生态保护红线，因此项目建设不违背“云南省生态保护红线”的要求。 （2）环境质量底线 1）大气环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 项目营运期产生的大气污染物较少，通过自然稀释、大气扩散后硫酸雾、非甲烷总烃的无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限制，厂界内非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。对周边环境影响较小。 2）水环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 项目实行雨污分流，初期雨水经隔油池收集隔油处置后，用于厂区洒水降尘；生活废水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。因此，项目的建设不会降低区域地表水环境质量。符合水环境质量底线要求。 3）土壤环境质量底线 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目拟设置的废机油储存间、废电池储存间、应急水池、二次危险废物暂存间进行重点防渗处理，并设置围堰、备用桶等应急设施。项目采取了土壤污染防控措施，土壤环境风险可控。 4）声环境质量 项目区域声环境功能为二类区，因此厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目夜间不生产，根据现场勘察，项目周边50m内无声环境保护目标，无较大噪声源。 - 小结 综上所述，项目所在地环境质量良好，本项目运营时会产生一定的污染物，但在采取了相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破所在区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 项目为其他危险品仓储项目，用水主要为生活用水，生产过程无用水环节，整体水资源消耗较小。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 本项目位于昆明市寻甸县羊街镇新街村东山厂，根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于查询云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目所在地占用“三线一单”情况的复函》内容，项目占地与昆明市生态环境管控单元查询对比，项目占地位于云南寻甸特色产业园区和寻甸回族彝族自治县一般管控单元（详见附件5）。但根据寻甸产业园区管委会出具的“关于云南现德再生资源有限公司寻甸分公司项目范围的说明”项目用地不在园区规划范围内（详见附件6）。因此，本项目所在区域属于一般管控单元，根据《寻甸县环境管控单元生态环境准入清单》，项目符合性分析如下。 表1-1 项目与昆政发〔2021〕21号相符性分析 单元 名称; 单元 分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 寻甸回族彝族自治县一般管控单元; 一般管控单元; 空间布局 约束; 1.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 2.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。 3.禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。 4.禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 5.禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目不涉及破坏水环境生态平衡的活动及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；项目不向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物；项目不使用剧毒和高残留农药，不使用化肥，不使用炸药、毒品捕杀鱼类；项目不设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；项目生活污水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。; 符合. 环境风险防控; 1.防范农业面源污染，实现畜禽粪污资源化利用。 2.禁止高毒高风险农药使用。 3.建立环境风险预测预警体系，完善突发环境事件应急预案，提高预警能力。; 项目不涉及农业面源污染和畜禽粪污资源化利用；项目不使用农药；建设单位后期将完善突发环境事件应急预案，并提高预警能力。; 符合. 根据上表分析，项目符合《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）管控要求。综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析 根据《云南省牛栏江保护条例》，牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区，各分区范围节点如下： ①水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790米水面及沿岸外延2000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000米的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 ②重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000米的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。 ③重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。 本项目位于果马河东侧2.3km处，属于《云南省牛栏江保护条例》中的德泽水库以上重点污染控制区，重点污染控制区需满足重点水源涵养区禁止的行为及重点污染控制区的禁止行为。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。 表1-2 项目选址与《云南省牛栏江保护条例》对照分析 序号; 云南省牛栏江保护条例》选址条件; 本项目实际情况; 相符性. 1; 三十二条重点水源涵养区禁止下列行为. （一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；; 项目无此行为; 符合. （二）使用高毒、高残留农药；; 不涉及; 符合. （三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；; 本项目不向地表水体直接排放废水。; 符合. （四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；; 符合. （五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；; 项目不在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。; 符合. （六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。 "; 项目建设设施时按要求对地面进行硬化处理，项目不产生含; 毒、病原体的污水。 符合. 2; 第三十三条重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：. （一）新建、扩建工业园区；; 项目不属于新建、扩建工业园区; 符合. （二）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；; 项目不属于重点水污染物排放工业项目; 符合. （三）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 项目不属于陵园、公墓; 符合. 由上表可知，项目不违反《云南省牛栏江保护条例》规定。项目的建设与《云南省牛栏江保护条例》相符。 4、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》的相符性分析 根据流域具体情况及环境保护管理的需要，将牛栏江流域（云南部分）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区，各分区范围节点如下： I区：牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区，为牛栏江上游（德泽水库坝址以上）调水水源区流域范围，河长172km，流域面积4551km2。 I1水源保护核心区：包括牛栏江干流水面，河岸外围陆域1000米范围；德泽水库水面，库岸外围陆域2000m范围。涉及乡镇主要有牛栏江镇、塘子镇、河口乡、七星乡、德泽乡，面积为625.3km2，属于本规划的重点保护区。 I2重点污染控制区：主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及小哨乡、嵩阳镇、小街镇、杨桥乡、羊街镇、金所乡、月望乡、大坡乡、菱角乡、田坝乡十个乡镇，面积1892.56km2，属于本规划的污染重点治理区。 I3水源涵养区：包括除水源保护核心区、重点污染控制区以外的山地。涉及杨林镇、仁德镇、通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇六个乡镇，面积1764.16km2。重点实施退耕还林、水土保持、营造水源涵养林等工程，引导农业生态化发展，加强区域生态保护。 II区牛栏江下游生态与环境保护区：为牛栏江下游（德泽水库坝址以下）至金沙江入口流域范围。河长268km，流域面积9121km2。 II1下游重点污染控制区：主要是牛栏江下游河谷区坝区。涉及梭山乡、小河镇、务德镇、西泽乡、热水镇、上村乡、雨碌乡、纸厂乡、马路、火红乡、鲁纳乡、火德红乡、龙头山镇、乐红乡、红山乡、田坝乡十六个乡镇，面积1387.78km2。 II2水源涵养区：主要是重点污染控制区以外的山地，涉及乐业镇、大桥乡、大井镇、矿山镇、迤车镇、新店乡、老店乡、包谷垴乡八个乡镇，面积5078.12km2。 本项目位于寻甸县羊街镇新街村东山厂，距离牛栏江直线距离约为9.4km，属于重点污染控制区（见附图5）。《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》对水环境保护规划符合性分析如下： 表1-3 本项目与牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划符合性分析 重点水源涵养区禁止行为; 本项目情况; 符合性分析. （一）严格环境准入政策，避免新污染物输入。; 项目为其他危险品仓储。不新增废气污染物种类；废水主要是生活污水，不新增废水污染物；固废主要是废劳保用品、生活垃圾；项目无新污染源输入。; 符合. （二）调水水源区不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目，包括污染严重的钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫黄、土磷肥和染料等企业和项目；; 项目为其他危险品仓储，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中禁止类及限制类，属于允许类，符合国家产业政策。不属于钢铁、有色冶金、基础化工、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫黄、土磷肥和染料等企业和项目。; 符合. （三）新建工业项目必须进入工业园区或废水实现“零”排放，改扩建项目不得新增化学需氧量、总氮、总磷排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平应达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。; 本项目生活污水排入自建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置，碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。; 符合. 由上表可知，项目不违反《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》（2009-2030年）对重点污染控制区的水环境保护要求。项目的建设与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划》（2009-2030年）相符。 5、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》的相符性分析 距离项目最近的地表水体为项目厂址西侧约2400米处的果马河（也称羊街河），项目所在地属于《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》中重点污染控制区，项目与重点污染控制区符合性分析如下： 表1-4 项目与牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划分析 重点污染控制区禁止行为; 拟建项目情况; 符合性分析. 重点污染控制区内除重点水源涵养区禁止的行为外，还禁止下列行为：①新建、扩建工业园区； ②新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；③新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。; 项目不属于新建、扩建工业园区； 项目不产生生产废水，生活废水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置，碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置；项目不属于陵园、公墓建设项目; 符合. 由上表可知，项目不违反《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对重点污染控制区的相关要求。项目的建设与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符。 6、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》的相符性分析 表1-5 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》符合性分析一览表 序号; 相关要求（摘录）; 本项目情况; 是否相符. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年——2035年）》、《景洪港总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为其他危险品仓储项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及自然保护区和风景名胜区; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区; 符合. 5; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围湖填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种植资源保护区及国家湿地公园; 符合. 6; .禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及金沙江岸线保护区和河段保护区、保留区; 符合. 7; 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口; 本项目不设排污口; 符合. 8; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞; 本项目不开展生产性捕捞; 符合. 9; 禁止在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于尾矿库、渣库等项目; 符合. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于相关的高污染项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目符合产业布局规划；项目不经营危险化学品，不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内; 符合. 12; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 根据表1-5可知，项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）2022年版》相符。 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378522-2019）相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目VOCs无组织排放控制要求见表1-6。 表1-6 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378522-2019）符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. 5.1 基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求（利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 1、本项目废油储存于密闭储罐及封闭储库中；2、本项目废油储罐位于室内，储罐设置有呼吸阀，在非使用状态时为密闭状态；3、项目储罐密封良好；4、项目废油储库为封闭式建筑物，门窗及其他开口（孔）部位随时保持关闭状态; 符合. 5.2.3 储罐运行维护要求 5.2.3.2 固定顶罐 a）固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。 b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。 c）定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。; 本项目使用立式单层储罐，无孔洞、缝隙，附件开口（孔），定期检查呼吸阀; 符合. 6 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 6.1 基本要求 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.2 挥发性有机液体装载 6.2.1 装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。; 项目废油进厂采用顶部浸没式装载出料，管口距离槽（罐）底部高度小于200mm，废油出 厂采用底部装载方式。; 符合. 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量品规定的除外。; 根据运营期废气环境影响分析，项目排放的非甲烷总烃排放量较小，初始排放速率为0.0182kg/h＜3kg/h，为无组织排放，可符合GB16297的规定; 符合. 由表可知，本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关部分要求是相符的。 8、与危险废物贮存的相关条例相符性分析 （1）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性 本项目为危险废物收集、暂存、中转项目，不对危险废物进行处理处置，与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性分析详见下表： 表1-7 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的相符性分析 产生过程; 标准要求; 本项目情况; 相符性. 贮存设施污染控制要求; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目新建废机油储存区和废旧电池储存区，均进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，不露天堆放危险废物。; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目收集废机油和废电池，将场地分为废机油储存区和废电池储存区，废机油和废电池进行分区储存，互不接触。; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目废机油储存区地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，堵截泄漏的围堰使用砖混结构，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜。 废电池储存区地面采用 混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料。表面均无裂缝。; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 废机油储存区，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙壁防渗裙脚高度约为50cm。 废电池储存区，地面采取 混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙壁防渗防腐裙脚高度约为50cm。 项目危险废物不直接于地面接触，废机油储存在油罐中，破碎的废电池储存在耐腐蚀PE箱中，完好的废电池储存在铁箱中。; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目分别建设废机油储存区和废电池储存区，分开存储。废机油储存区地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙壁防渗裙脚高度约为50cm的防渗方式。废电池储存区地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙壁防渗防腐裙脚高度约为50cm的防渗防腐方式。; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 项目厂区设置门禁系统，禁止无关人员随意出入。; 符合. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 项目储油罐区和废旧电池储存间通过隔墙隔离。; 符合. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 项目单个储油罐最大容积为50m3，最大储存容积为135m3，取二者取较大者，则项目围堰容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积50m3，项目围堰尺寸为10×12×0.5m，容积为60m3，大于50m3。根据后文计算，废电解液渗漏量为0.07t，废旧电池储存间设置1个1m3的收集池，收集破损电池产生的废电解液，能够被收集池收集。; 符合. 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。; 项目废机油存储过程中使用密闭储罐，储油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃采用集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）。破损废电池储存间密闭隔间、微负压，设置抽排风系统，安装一套碱液喷淋装置，净化尾气经15m排气筒（DA002）排放。; 符合. 贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足 6.1.4、6.1.5 的要求; 项目储油罐设置在围堰内，围堰地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥。墙壁采用硬化+2mmHDPE防渗膜。; 符合. 贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。; 围堰内容积为60m3，项目单个储油罐最大容积为50m3。满足最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。; 符合. 贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。; 围堰内的废液、废水收集后暂存在二次危废暂存间，定期委托山西九州再生能源有限公司处置，不外排。项目厂区设置隔油池收集初期雨水，初期雨水隔油后，澄清液用于厂区洒水降尘，油污清掏后暂存在二次危废暂存间，定期委托山西九州再生能源有限公司处置。; 符合. 贮存设施选址要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 项目正在做环评，项目满足建设区域的生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。; 符合. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 根据对项目场地进行的三区三线查询，项目不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，项目场地也不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡。; 符合. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; （1）本项目200m范围内无常住居民场所，对其影响较小。 （2）本项目距离最近的地表水体为羊街河，最近距离为2800m，距离较远，本项目生活污水排入厂区化粪池，委托当地环卫部门定期清运处置，碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。且项目已根据相关要求，危险废物贮存区域出入口设置漫坡，危险废物贮存区域设置漫坡和导流沟、收集井，废机油储罐区设置了围堰，且设有满足需求的应急池，故不会对地表水体产生影响。 （3）本项目与周围交通主干道的位置关系合理，不需设置与高速公路、交通主干道之间的防护距离; 符合. 容器和包装物污染控制要求; 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 项目使用储油罐储存废机油，用耐腐蚀PE材料箱子储存破损的废电池，用铁箱储存完好的废电池，容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。; 符合. 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 项目使用的储油罐、耐腐蚀PE材料子、铁箱子满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。; 符合. 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。; 项目在废电池收集箱的堆叠码放时将注意箱体有无变形和破损泄漏情况。; 符合. 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。; 项目不使用柔性包装。; 符合. 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。; 项目储油罐储存量为储油罐容积的90%，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。; 符合. 容器和包装物外表面应保持清洁。; 本次评价要求建设单位运营后要及时对容器和包装物外表面进行清洁。; 符合. 贮存过程污染控制要求; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 项目废电池储存在耐腐蚀PE箱内或铁箱内。; 符合. 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 废机油为液态危险废物，项目使用储油罐储存废机油。; 符合. 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 项目不涉及此类危险废物贮存。; 符合. 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 项目不涉及此类危险废物贮存。; 符合. 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 废机油易产生VOCs，因此废机油储存在储油罐内。废电池破碎后易产生硫酸雾，因此破碎的废电池储存在耐腐蚀PE箱内。项目使用的储油罐和耐腐蚀PE箱均为闭口容器。; 符合. 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 项目不涉及。; 符合. 贮存设施运行环境管理要求; 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 项目危险废物入库前，由工作人员对危险废物类别和特性进行查验，通过查验后方可入库储存。; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 项目厂区内设置3名工作人员，每天对废电池储存间、废机油储存间进行巡查，并及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 运输车辆完成工作后，将使用吸油毡对车辆残留的废机油进行擦拭、吸附清理，清理的吸油毡统一收集后暂存于二次危险废物暂存间，和废机油一并委托山西九州再生资源有限公司处置。; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 本项目将严格执行危险废物台账管理保存制度。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 项目将建立相应的环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 本次评价要求项目运行后将对地下水和土壤进行按照监测计划定期监测，发现隐患及时采取措施。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 建设单位将保存项目建设过程中的所有档案。; 符合. 污染物排放控制要求; 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。; 项目废机油储存区、废电池储存区均在厂房内，不会产生贮存废水。事故废水储存在事故池中，委托有资质的单位处置。; 符合. 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。; 根据运营期废气环境影响分析，项目无组织排放废气满足GB16297和GB37822规定的要求。; 符合. 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。; 项目不产生恶臭气体。; 符合. 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 项目产生的固废有废抹布、废拖把、废吸油毡，清罐油渣、废旧箱体委托山西九州再生能源有限公司处置，废电解液委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置。; 符合. 贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。; 根据运营期噪声环境影响分析，项目运营期厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。; 符合. 环境监测要求; 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。; 本项目按要求进行监测。; 符合. 由表可知，项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）是相符的 9、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相符性 本项目只对危险废物进行贮存，收集由各危险废物产生企业完成、运输委托威信威源危险品运输有限公司进行，因此本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相符性分析见下表所示： 表1-8 本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相符性分析 标准要求; 本项目情况; 相符性. 在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 本项目贮存活动严格遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。建设单位按本报告要求，实施污染防治措施，确保安全、环保。; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。; 本项目在危险废物转移过程中按《危险废物转移联单管理办法》执行。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 本项目拟建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 本项目拟参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》编制应急预案。并定期组织贮存过程中易发生事故的应急演练。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管 部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。 （2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安 等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 本项目贮存过程中一旦发生意外事故，将根据风险程度启动应急预案，设立事故警戒线、疏散人群、配备专业人员负责清理和修复土壤和水体污染。做好各项风险防范措施。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 本项目危险废物贮存过程，均根据危险废物特性，独立包装，且设置相应的标志及标签。; 符合. 危险废物内部转运作业应满足如下要求： - （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 - （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 - （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; 本项目危险废物内部转运作业要求如下： （1）本项目储存区和办公区、生活区分隔，且转运路线设计避开办公区和生活区。 （2）内部转运作业采用专用叉车，危险废物内部转运全部填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。; 符合. 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油与含矿物油废物、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目为危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目拟配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目分别设置废机油储存区和废电池储存区，用挡墙隔断。废机油除尘区和废电池储存区的均四面围挡，留出入口，设置顶棚，建设材料使用防火材料。; 符合. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 本项目仓库均配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 符合. 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 本项目收集废弃危险化学品贮存均满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求，厂区24小时有人值班。; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 本项目危险废物最大贮存期均不超过15天，符合贮存不得超过一年的要求。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 本项目建立危险废物贮存的台账制度。; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 本项目各危险废物贮存仓库内各贮存区设置废物的相关标志。; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 本项目运营管理按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 符合. 由表可知，本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)是相符的。 10、与《危险废物污染防治技术政策》相符性分析 本项目只对危险废物进行贮存，收集由各危险废物产生企业完成、运输委托威信威源危险品运输有限公司进行。《危险废物污染防治技术政策》对危险废物的贮存提出了明确的要求： （1）危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。 （2）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形老化，有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 （3）对已产生的危险废物，若暂时不能回收利用或进行处理处置的，其产生单位须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，或委托具有专门危险废物贮存设施的单位进行贮存，贮存期限不得超过国家规定。贮存危险废物的单位需拥有相应的许可证。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。 （4）危险废物的贮存设施应满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； ②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； ③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； ④用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； ⑤不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； ⑥衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池； ⑦贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。 （5）危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 本项目是通过建设专门的危险废物贮存设施及委托专用运输车辆，对工业企业产生的各类危险废物进行贮存、中转的建设项目，其建设性质和功能完全符合《危险废物污染防治技术政策》的要求。 11、与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》的相符性分析 本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的相符性分析详见下表： 表1-9 本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 废矿物油焚烧、贮存和填埋厂址选择应符合GB18597中的有关规定和要求执行，并符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求。; 本项目涉及废矿物油贮存，厂址符合GB18597中的有关规定和要求执行，并符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护的要求; 相符. 废矿物油产生的单位和废矿物油经营单位应按《危险废物污染防治 技术政策》中的有关规定从事相关的生产、经营活动。; 本项目属于废矿物油经营单位，拟按照《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定从事相关的生产、经营活动。; 相符. 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施; 本项目设置60m3（10×12×0.5m）的围堰，在围堰内使用储罐贮存废机油，围堰内地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜。; 相符. 废矿物油应按照来源、特性进行分类收集、贮存、利用和处置; 本项目仅涉及废机油的贮存，拟按照来源、特性对废机油进行分类贮存; 相符. 应在废矿物油包装容器的适当位置粘贴废矿物油标签；标签应清晰易读，不应人为遮盖或污染; 本项目拟在废机油储罐上粘贴废矿物油标签，标签清晰易读，没有遮盖或污染; 相符. 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定; 本项目废机油采取储罐贮存，均完好无损，均具有防腐、防渗、防损毁。符合GB18597中的有关规定; 相符. 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应满足消防和危险品贮存设计规范; 本项目废机油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则、消防和危险品贮存设计规范; 相符. 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射; 本项目废机油贮存区设置于室内，远离火源，避免高温和阳光直射; 相符. 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放; 本项目废机油采取储罐贮存，实行分类存放，不与其他危险废物混合贮存; 相符. 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油; 本项目设置60m3（10×12×0.5m）的围堰，在围堰内使用储罐贮存废机油，围堰内地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，同时设置一个备用罐，用于收集不慎泄漏的废机油; 相符. 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%; 本项目废机油采取储罐贮存，盛装容量为总容积的90%，预留10%的膨胀余量; 相符. 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油储罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入; 本项目废机油采取储罐贮存，储罐设置有呼吸孔及防护罩; 相符. 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行; 本项目拟严格按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定执行; 相符. 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况 指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度; 本项目严格按照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立废矿物油经营情况记录和报告制度; 相符. 废矿物油产生单位的产生记录，废矿物油经营单位的经营情况记录，以及污染物排放监测记录应保存10年以上，并接受环境保护主管部门的检查; 本项目属于废机油经营单位，拟严格按照要求做好经营情况记录以及污染物排放监测记录，并保存10年以上，接受环境保护主管部门的检查; 相符. 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应建立环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或者专（兼）职人员，负责监督废矿物油收集、贮存、运输、利用和处置过程中的环境保护及相关管理工作; 本次评价要求建设单位建立环境保护管理责任制度，设置专（兼）职人员，负责监督废机油收集、贮存过程中的环境保护及相关管理工作; 相符. 废矿物油经营单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度; 本次评价要求建设单位按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》建立污染预防机制和环境污染事故应急预案制度; 相符. 由上表可知，本项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）是相符的。 12、与《废电池污染防治技术政策》（2016年第82号公告）符合性分析 本项目只对危险废物进行贮存，收集由各危险废物产生企业完成、运输委托威信威源危险品运输有限公司进行。因此，本项目与《废电池污染防治技术政策》（2016年第82号公告）的相符性分析详见下表： 表1-10 本项目与《废电池污染防治技术政策》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 总则：废电池污染防治应遵循闭环与绿色回收、资源利用优先、合理安全处置的综合防治原则；列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理；; 项目遵循绿色回收、资源利用优先、合理安全处置的综合防治原则；项目回收的铅酸蓄电池储存和运输按危险废物进行管理。; 相符. 贮存：（一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。（二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。（三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存， 应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。; - 本项目废旧铅酸蓄电池使用耐酸耐腐的塑料桶和铁箱盛装并存放与室内。废旧铅酸蓄电池定期委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置；（二）本项目废铅酸蓄电池贮存于废电池储存间，设置环形导流沟及收集池，可防止电解液泄漏，不受雨淋水浸；（三）项目不涉及锂离子电池。; 相符. 由上表可知，本项目与《废电池污染防治技术政策》（2016年第82号公告）是相符的。 13、与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）符合性分析 本项目与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的相符性分析详见下表： 表1-11 本项目与《电池废料贮运规范》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 废铅酸蓄电池应存放在耐酸的塑料托盘上。; 本项目完好的废电池储存在铁箱内，破损的废电池储存在耐腐蚀的PE箱内。; 相符. 贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄漏液体。; - 废电池储存区地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料的防渗防腐方式。; 相符. 应有足够的废水收集系统，以便收集溢出的溶液。; 废电池储存间内设置导流沟和收集池，事故状态将泄漏液经导流沟收集进入收集池，收集池大小为1m3，收集的废液不外排，委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置。; 相符. 由上表可知，本项目与《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）是相符的。 14、与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）符合性分析 本项目只对危险废物进行贮存，收集由各危险废物产生企业完成、运输委托威信威源危险品运输有限公司进行。因此，本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相符性分析详见下表： 表1-12 本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 贮存：废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照GB18597的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：（1）应防雨，必须远离其他水源和热源。（2）面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。（3）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。（4）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。（5）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。（6）应有排风换气系统，保证良好通风。（7）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池; （1）本项目废铅蓄电池存储位于厂房内，不靠近水源和热源；（2）本项目废电池储存间总面积为90m2，采取重点防渗措施；（3）废旧电池回收区域设导流沟、收集池等废液收集措施；（4）企业配备通讯、计量、照明及监控设备，并设立相应的警示标识；（5）企业设立警示标志，除收集废铅蓄电池的专门人员外，其他人不得进入；（6）卸料区及破损电池存放间设置负压换气；（7）本项目完好的废电池储存在铁箱内，破损的废电池储存在耐腐蚀的PE箱内。; 相符. 由上表可知，本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）是相符的。 15、环境相容性分析 本项目周边企业主要业务及污染详见表1-13。 表1-13 本项目周边企业污染源调查一览表 企业名称; 相对位置; 主营业务; 污染物排放. 昆明东山水泥生产有限公司; 北侧45m; 水泥生产; 颗粒物. 云南塑发科技有限公司; 西北侧320m; 泡沫塑料; 颗粒物、挥发性有机物. 云南永生生物科技有限公司; 东侧62m; 生物质燃料加工; 颗粒物. 根据表1-13，项目周边无食品、粮油等生产及储存项目，项目周边企业主要污染物为粉尘及挥发性有机物，与本项目污染物类似，项目与周边企业之间相互影响较小。 本项目生产过程中排放的各类废气污染物均能达标排放，不改变区域空气环境功能。项目运营期间产生的生活废水很少，排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置，碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置，对地表水环境影响较小；项目的噪声在采取隔声，减振等措施的情况下厂界噪声可以达标；项目的固体废弃物可以实现综合利用和妥善处置，处置率达到100%。项目在运营期间通过针对各种污染物分别采取防治措施，项目建设后不会改变功能区现状，对周围环境影响较小。 综上，项目与周边环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 - 云南现德再生资源有限公司拟在寻甸县羊街镇新街村租用场地建设“云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目”（以下简称本项目），项目总投资500万元，其中环保投资82.85万元，占比16.57%，项目占地面积3600m2，建筑面积489m2。主要从事于废机油、废电池收集、暂存，建成后预计年收集、暂存废机油3500t/a，废电池（铅酸电池）2000t/a。本项目仅对危险废物收集暂存，不实施废机油处置与加工利用及废电池拆解与提炼，属于暂时贮存，贮存时间最长不超过15天。本项目的建设主要服务于小型危险废物产生企业的中转企业，是承接危险废物产生企业和危险废物处置企业的纽带和桥梁，对危险废物的处置和生态环境的质量具有积极意义。 - 本项目从事的为废机油、废电池的暂存工作。本项目委托威信威源危险品运输有限公司，运输许可证为：滇交运管许可威信字530629002345号，有效期至2027年5月10日，本项目贮存的废机油委托山西九州再生能源有限公司处置，危险废物经营许可证编号：HW省1410280011，有限期至2024年1月3日，本项目贮存的废电池委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置，危险废物经营许可证编号：CQ5001190053，有限期至2028年2月20日。根据《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第408号）：“危险废物经营许可证按照经营方式，分为危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证和危险废物收集经营许可证。领取危险废物综合经营许可证的单位，可以从事各类别危险废物的收集、贮存、处置经营活动；因此，建设单位应向主管环保部门申请领取危险废物收集经营许可证，且在未取得危险废物收集经营许可证之前，不得开展相关活动。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响 评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目实施需要开展环境影响评价工作，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，本项目属于第五十三类“装卸搬运和仓储业”，第149条“危险品仓储”中的“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制“建设项目环境影响评价报告表”。 - 2、基本概况 项目名称：云南现德再生资源有限公司寻甸分公司再生资源回收项目 建设单位：云南现德再生资源有限公司寻甸分公司 建设性质：新建 建设地点：寻甸县羊街镇新街村（东山厂） 项目总投资：500万元 项目占地面积：项目总占地3600m2，总建筑面积489m2。 建设内容：项目在租用的场地内新建回收堆放场，办公、生活用房及相关附属设施。回收堆放场包括1间废电池储存间和1间废机油储存间，废机油储存间内设置油罐区。 - 3、工程组成 项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目工程内容见表2-1。 本项目废机油储存区地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，堵截泄漏的围堰使用砖混结构，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜。 废电池储存区地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料。表面均无裂缝。 表2-1 项目工程组成一览表 工程内容; 工程名称; 建设内容及功能; 备注. 主体工程; 废机油储存间; 建筑面积144m2，在废机油储存间内设置1个60m3的围堰，再围堰内设置4个50m3的单层6mm厚的单层储油罐（三用一备）。废机油储存区和围堰地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度为50cm。; 新建. 废电池储存间; 建筑面积90m2，分为2间，1间用于贮存完好的废电池，完整的废电池使用铁箱收集，1间用于贮存破损的废电池，破损的废电池使用耐腐耐酸塑料箱收集，并设置导流沟和1个1m3的收集池。 废电池储存间地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度约50cm。; 新建. 二次危废暂存间; 建筑面积30m2，用于储存废机油、废电池储存、转运过程中产生的废扫把、废拖把、废吸油毡、废塑料桶。场地为重点防渗区，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度约50cm。; 新建. 应急水池; 10m3，用于收集消防废水。场地为重点防渗区，池底采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，池壁采用水泥基础防渗+2mmHDPE防渗膜。; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积120m2，单层。用于员工办公使用。; 新建. 生活区; 建筑面积105m2，包含宿舍和食堂。; 新建. 运输工程; 运输; 委托威信威源危险品运输有限公司使用专用运输车辆，用于收集废矿物油和废旧电池（废机油铁桶收集进厂、废旧电池采用周转箱）；收集的废矿物油暂存在废机油储存间，废旧电池暂存在废电池储存间，定期送山西九州再生能源有限公司和重庆吉鑫再生资源有限公司进行处置。; 新建. 公用工程; 给水系统; 由羊街镇新街村市政供水管网系统供给。; 新建. 排水系统; 厂区实行雨污分流制，并设置一个8.5m3的隔油池收集初期雨水，初期雨水经隔油处理后用于厂内洒水降尘。生活废水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。; 新建. 供电系统; 由市政供电供给。; 新建. 环保工程; 废水处理; 新建一个8.5m3的隔油池收集初期雨水，初期雨水经隔油处理后用于厂内洒水降尘。; 新建. 生活废水排入厂区新建的化粪池（6m3），委托环卫部门定期清运处置。; 新建. 废气治理; 有机废气; 储油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃采用集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001），集气效率为90%，处理效率为40%。; 新建. 酸雾; 破损废电池储存间密闭，微负压，设置抽排风系统，安装一套碱液喷淋装置，净化尾气经15m排气筒（DA002）排放。处理效率为60%。; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器1套，处理效率不低于60%，食堂油烟废气经处理后通过食堂楼顶排放。; 新建. 固废收集; 生活垃圾; 带盖生活垃圾收集桶若干，生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门清运处理。; 新建. 危废废物; 废扫把、废拖把、废吸油毡、废塑料桶分类收集后暂存于二次危险废物暂存间。. 防渗; 采取分区防渗： ①废机油储存间和二次危险废物暂存间：重点防渗区，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度为50cm。 ②废电池储存间：重点防渗区，地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度约50cm ③应急水池：重点防渗区，池底采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，池壁采用水泥基础防渗+2mmHDPE防渗膜。 ④办公室、生活区、厂内道路为简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。或参照GB16889执行。; 新建. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减、安装减震垫; 新建. 环境风险措施; ①危险废物仓库区域出入口设置有20cm高漫坡，防止雨水进入； ②废机油储存区设置1个60m3（10×12×0.5m）的围堰； ③废机油储存间内设置一个50m3备用储油罐，用于收集事故泄漏的废机油； ④在废电池储存间设置导流沟和1个1m3的收集池； ⑤仓库内按照视频监控及烟雾感应器，并配备灭火器等消防器材。 ⑥新建一个10m3事故应急池，用于收集事故消防废水。; 新建. - 4、主要设备设施一览表 项目主要设备设施详见表2-2所示。 表2-2 项目主要工艺设备设施表 序号; 名称; 单位; 规格; 用途; 数量; 备注. 1; 储油罐; 套; Φ2.9x8(m)，50m3; 储存废机油; 4; 3用1备. 2; 抽油泵; 台; /; /; 6. 3; 耐腐蚀泵; 台; /; 应急处置使用; 2; 备用. 4; PE暂存箱; 个; 0.8x0.6x0.75(m); 储存废电池; 8. 5; 铁箱; 个; 2x1.5x0.7(m); 储存废电池; 16. 6; 叉车; 台; 3t; 厂内搬运; 1. 7; 地磅; 台; 15t; 称重; 1. 8; 活性炭吸附装置; 套; /; 非甲烷总烃废气处理; 1. 9; 碱液喷淋设备; 套; /; 硫酸雾废气处理; 1. 5、工作制度及劳动定员 项目建成后需要员工10人，其中3人在厂区食宿、值班，剩余人员在厂外办公，工作360天，实行1班8小时工作制。厂内人员24小时值班。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要由市政供给。本项目用水主要为工作人员生活，用水量为108m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。本项目生活污水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。，初期雨水通过隔油池收集，经隔油处理后回用于厂内洒水降尘。 （3）供电 由市政电网供给，能满足本项目用电需求。 7、项目总平面布置情况 本项目租用羊街镇新街村（东山厂）部分场地进行废机油和废电池的收集、暂存。厂区入口位于场地北侧，废机油储罐区和废电池收集区位于场地的西侧，生活区和办公区位于场地东侧，储存区和办公生活区分开布置。项目仓库间距、建筑物耐火等级以及道路设置等均需符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求。厂区道路应采用水泥混凝土或者沥青混凝土，道路的荷载等级应符合国家《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）中的有关规定。 8、项目施工计划 项目尚未开工建设，拟计划于2023年11月初开工建设，于2024年7月底建成投入使用，施工期约9个月。 9、储存方案 本项目设置三座50m3的储油罐，废油的收集量为3500t/年；废电池（铅酸电池）收集量2000t/年。项目储存方案见下表。 表2-3 项目储存方案一览表 名称; 来源; 运进单位; 最大存储量; 最大储存周期; 运出单位; 接收单位. 废机油; 市内4S店; 威信威源危险品运输有限公司; 135m3; 15天; 威信威源危险品运输有限公司; 山西九州再生能源有限公司. 废电池; 20t; 重庆吉鑫再生资源有限公司. 10、项目环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资77.4万元，占总投资的16.57％。项目环保投资明细表见表2-4。 表2-4 环保投资一览表 - 时段; - 项目名称; - 治理措施; - 投资（万元）; - 备注. 运营期; 废气处理; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; - 5; - 环评提出. 酸雾; 废电池储存间密闭+微负压+碱喷淋系统+15m排气筒（DA002）; 5; 环评提出. 食堂油烟; 油烟净化器1套，处理效率不低于60%，食堂油烟废气经处理后通过专门的油烟管道排放; - 0.3; - 环评提出. 废水处理; 生活废水; - 6m3化粪池; - 0.5; - 环评提出. 固废处理; 垃圾桶; - 垃圾收集桶不低于2个; - 0.05; - 环评提出. 二次危废暂存间; - 1间，建筑面积30m2，地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度约50cm; - 20; - 环评提出. 噪声处理; - 设备基础减振、厂房隔声、距离衰减等; - 2; - 工程设计. 环境风险; - ①危险废物仓库区域出入口设置有20cm高漫坡； - ②废机油储存区设置1个60m3（10×12×0.5m）的围堰； - ③废机油储存间内设置一个50m3的备用储油罐； - ④仓库内按照视频监控及烟雾感应器； - ⑤新建一个10m3事故应急池； - ⑥各类消防器具、应急设施及职工个人保护装备；; - 50; - 环评提出. 合计; 82.85. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目施工过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。 1、施工期废气影响分析 施工期废气主要为施工粉尘、焊接烟尘、施工机械及车辆燃油废气等。 （1）施工粉尘影响 项目施工扬尘主要来自基础开挖、施工建筑材料装卸、运输，施工垃圾堆放，施工车辆的扬尘等。为降低施工粉尘对周边大气环境的影响，应采取如下防治措施： ①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； ②施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； ③加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； ④优化施工期间运输车辆的出入场路径； ⑤运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面黏附的泥土等； ⑥在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物、绿化的形成，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期粉尘对评价区域的空气环境质量影响较小。 （2）焊接烟尘影响 根据工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程烟尘量不大，呈无组织排放。施工焊接烟尘具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，焊接烟尘经自然扩散和稀释，后对周围环境影响很小。 （3）施工机械及车辆燃油废气影响 项目施工车辆运输过程及施工机械使用过程中产生的尾气将对沿路居民生活及环境空气产生一定的影响。因此，建设单位应在施工期间加强对车辆及施工机械的维修，尽量减少尾气的排放。施工机械和运输车辆所产生的废气经自然扩散和稀释后对周围环境影响较小。 2、施工期废水影响分析 施工期产生的废水主要是施工废水及施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中主要产生施工设备维修、清洗产生的废水，施工期废水量约为1m3/d，主要污染物为SS，浓度约1000mg/L。 ②施工人员生活污水 项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，仅产生少量洗手清洁及冲厕废水。施工过程中施工废水设置1个容积约为1m3的临时沉淀池，施工废水收集处理后全部用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员洗手清洁及冲厕废水依托周边公用卫生间处理。对周围地表水影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，通过选用低噪声设备、厂房进行隔声，并禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（12:00~14:00、夜间不施工）等措施治理后，施工噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 施工期施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量较小。施工人员生活垃圾统一收集至垃圾房后，由当地环卫部门处置。固废处置率100%，对周围环境影响较小。 综上，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期产生的环境影响较小，且为暂时的，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小。 二、运营期 本项目仅对废机油、废电池收集、暂存，不涉及废机油处置与加工利用及废电池拆解与提炼。收集的废机油和废电池由密闭式厢式货车运输至本项目，进入库内的危险废物建立台账、入库交接记录，由工作人员对危险废物进行分类存放。定期委托有资质单位回收处置。 1、废机油 废活性炭 废机油产生单位 专用桶收集 装车 运输 卸车 储罐储存 办理危废转移手续 装车、检查 按指定路线行驶 达到山西九洲再生能源有限公司 抽油泵噪声 非甲烷总烃 抽油泵噪声 运输车辆噪声 活性炭吸附装置 15m排气筒（DA001）外排 图2-1 废机油收集、暂存、中转工艺流程图 （1）收集 在各个签订合同的废机油收集单位设置相应数量的转油桶，收集满后进行加盖密封，容器外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，收集范围为昆明市范围内。废机油主要来自4S店等收集点产生的废机油。 （2）运输 运输委托威信威源危险品运输有限公司运输，运输车辆需具有应对危险废物包装发生破裂、泄漏及其他事故处理能力，收集运输内容不在本项目评价范围内，由委托的专业运输公司负责。运输过程中会产生运输噪声。 （3）卸料 储油桶进入油罐区，静置；计量对应储罐容量，检查通气管及阻火器状态，接上卸油软管；打开防爆油泵将油输送到项目区的储油罐中，同时进行状态巡视；卸油完毕，拆除卸油软管，储油罐密封盖好。装卸过程泄露的少量废机油用拖把、吸油毡擦拭。 （4）储罐贮存 本项目废机油贮存采用储罐储存，设置3个50m3立式单层废机油储罐贮存废机油，最大贮存量约按储罐容量的90%，即50m3储罐的有效容积为45m3。废机油贮存过程中由于温度和大气压力的变化引起罐内蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出会产生小呼吸废气（非甲烷总烃）。小呼吸废气通过集气罩收集，收集效率90%，风机风量为5000m3/h，收集的废气通过活性炭吸附装置吸附后经15m高排气筒（DA001）外排。 （5）办理危废转移手续 当贮存区内的危险废物达到单次转运量时，本项目将在山西九州再生能源有限公司所在生态环境部门办理危险废物转移手续，待批准后方可转移。手续齐全后，执行前文规定的装车及安全检查程序，即可发出。 （6）装车 当废机油贮存达到一定量后，建设单位委托威信威源危险品运输有限公司派专用车辆将废机油送往下游山西九州再生能源有限公司处置。装车过程中用油泵将废油抽装入外运车辆罐中。装车过程中会产生少量大呼吸废气（非甲烷总烃）。大呼吸废气通过集气罩收集，收集效率90%，风机风量为5000m3/h，收集的废气通过活性炭吸附装置吸附后经15m高排气筒（DA001）外排。 （7）按指定路线行驶 按照选定路线运输至下游山西九州再生能源有限公司处置。 2、废电池 运输车辆噪声 硫酸雾 电解液 搬运噪声 破碎电池 完好电池 回收网点收集 运输 装卸输 人工分拣 铁箱暂存 PE箱暂存 外运重庆吉鑫再生资源有限公司处置 电解液 废电池储存间收集池 碱喷淋系统 15m排气筒（DA002）外排 图2-2 废电池收集、暂存、中转工艺流程图 （1）收集 废旧电池（铅酸电池）主要来自汽车4S店、汽车维修厂、电动车和摩托车门市等地，运输车辆采用防淋挡布，车辆上敷设耐酸大槽体，存放电池的塑料桶存放于耐酸槽体上。 （2）运输 委托威信威源危险品运输有限公司运输，运输车辆需具有应对危险废物包装发生破裂、泄漏及其他事故处理能力，收集运输内容不在本项目评价范围内，由委托的专业运输公司负责。运输过程中会产生运输噪声。 （3）卸车 厂房内设有通道和作业区，车辆驶入通道后采用叉车进行卸载，并运入至贮存区。 （4）暂存堆放 对储存区内废电池进行分类，将完整废旧电池放入铁箱，储存在完整电池储存间；破损废旧电池放入耐酸耐腐蚀塑料桶中，储存在破损电池储存间。破损废旧电池储存间设置一个1m3的收集池，收集破损事故情况下泄露的废电解液。破损电池储存间密闭，微负压，风机风量为5000m3/h，酸雾通过微负压收集，不再考虑无组织排放，收集的废气通过碱喷淋系统处理后经15m排气筒（DA002）外排。 （5）碱液喷淋装置废水 项目设置一个碱喷淋装置处理酸雾，喷淋装置循环水量为0.5m3。喷淋装置下方设置0.5m3的循环水池，用于收集喷淋循环水。每天需补充循环水量的10%，即0.05m3/d，13m3/a。定期更换，以每三个月更换一次，每次更换量为0.5m3，总产生量为2m3/a。碱液喷淋装置废水收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质单位处置。 （6）装车 存储区的废旧电池使用人工或叉车装车，装车后由威信威源危险品运输有限公司运送到重庆吉鑫再生资源有限公司进行处置。 3、产污情况分析 项目各工序污染物产生情况详见表2-5。 表2-5 产污环节分析表 类型; 排放源; 污染物; 治理措施. 废气; 酸雾; 硫酸雾; 微负压收集+碱喷淋+15m排气筒（DA002）. 储罐呼吸废气; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）. 装卸废气; 非甲烷总烃. 废水; 办公住宿; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。. 碱液喷淋装置废水; 废液; 收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质单位处置. 噪声; 设备、车辆; 噪声; 隔声、消声、减震等. 固体废物; 装卸作业; 废PE箱、废铁箱、废拖把; 暂存于二次危废暂存间，委托山西九州再生能源有限公司处置。. 废拖把、废吸附材料. 油罐清洗; 清罐油渣. 废电池; 电解液; 收集池收集，委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置。. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 暂存于二次危废暂存间，委托山西九州再生能源有限公司处置。. 办公; 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用寻甸光明电力通讯工程有限公司在寻甸县羊街镇新街村委会东山厂的场地。根据现场踏勘，寻甸光明电力通讯工程有限公司很早就不再使用该场地，目前，场地闲置，有部分办公用房、生活用房空置。项目不使用这些房间。本项目属于新建项目，因此项目无原有环境污染和生态破坏问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 项目所处区域属于环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。 根据寻甸县人民政府发布的《2021年寻甸县监测站空气质量1-12月月报》，对寻甸县环境空气质量达标情况进行分析。统计分析结果见下表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. SO2; 24小时平均第98位百分数; 14; 150; 9.33; 0; 达标. 年平均质量浓度; 7.44; 60; 12.4; 0; 达标. NO2; 24小时平均第98位百分数; 23; 80; 28.75; 0; 达标. 年平均质量浓度; 12; 40; 30.00; 0; 达标. PM10; 24小时平均第95位百分数; 92; 150; 61.33; 0; 达标. 年平均质量浓度; 44.56; 70; 63.57; 0; 达标. PM2.5; 24小时平均第95位百分数; 56; 75; 74.67; 0; 达标. 年平均质量浓度; 29.33; 35; 83.8; 0; 达标. CO; 24小时平均第95位百分数; 0.90mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 0; 达标. 年平均质量浓度; 0.67; /; /; /; /. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 129; 200; 64.5; 0; 达标. 年均最大8小时滑动平均; 117.44; 160; 73.4; 0; 达标. 根据上表，项目区SO224h平均第98位百分数浓度为14μg/m3，NO224h平均第98位百分数浓度为23μg/m3，PM1024h平均第95位百分数浓度为92μg/m3，PM2.524h平均第95位百分数浓度为56μg/m3，CO24h平均第95位百分数浓度为0.90mg/m3，O3日最大8h滑动平均值的第90位百分数浓度为129μg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。 （2）特征污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中无非甲烷总烃标准限值，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》244页，选用2.0mg/m3（一次值）作为“非甲烷总烃”的环境质量标准限值。 本项目引用2022年8月17日~24日云南鼎祺检测有限公司出具的《云南塑发科技有限公司新建改性塑料生产建设项目环境质量现状监测》报告中敏感点的监测数据，敏感点位于项目区西北方800m，因此监测数据可用。其监测结果如下： 表3-2 引用非甲烷总烃环境空气质量监测结果（小时值） 采样地点及采样项目 采样时间; 项目区下风向清水沟村. 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 达标情况. 2022-08-17至2022-08-18; 1.62; 2.0; 达标. 1.69; 2.0; 达标. 1.62; 2.0; 达标. 1.54; 2.0; 达标. 2022-08-18至2022-08-19; 1.64; 2.0; 达标. 1.65; 2.0; 达标. 1.54; 2.0; 达标. 1.64; 2.0; 达标. 2022-08-19至2022-08-20; 1.55; 2.0; 达标. 1.66; 2.0; 达标. 1.48; 2.0; 达标. 1.64; 2.0; 达标. 2022-08-20至2022-08-21; 1.64; 2.0; 达标. 1.49; 2.0; 达标. 1.63; 2.0; 达标. 1.59; 2.0; 达标. 2022-08-21至2022-08-22; 1.68; 2.0; 达标. 1.64; 2.0; 达标. 1.67; 2.0; 达标. 1.71; 2.0; 达标. 2022-08-22至2022-08-23; 1.55; 2.0; 达标. 1.53; 2.0; 达标. 1.55; 2.0; 达标. 1.50; 2.0; 达标. 2022-08-23至2022-08-24; 1.59; 2.0; 达标. 1.58; 2.0; 达标. 1.66; 2.0; 达标. 1.73; 2.0; 达标. 监测点位于项目区西北侧800m，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准值（2.0mg/m3）。 综上所述，项目所在区域的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域的大气环境质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域涉及的地表水体主要为羊街河（果马河），根据云南省水利厅2014年5月发布的《云南省水功能区划》（2014 年修订），牛栏江-滇池补水水源保护区2030年水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，果马河（羊街河）最终汇入牛栏江，属于牛栏江-滇池补水水源保护区，因此参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》中的内容：“2022年，金沙江、牛栏江、南盘江等主要河流出境断面水质达标，滇池全湖水质类别为Ⅳ类，阳宗海水质类别为Ⅲ类，县级以上集中式饮用水水源地年均水质全部达到或优于地表水Ⅲ类标准，牛栏江与2021年相比，河口断面水质类别由II类下降为III类，崔家庄断面、七星桥断面水质类别保持III类不变，四营水文站断面水质类别保持IV类不变。”，果马河（羊街河）在嘉丽泽附近并入牛栏江，位于七星桥断面上游，七星桥断面水质类别保持III类不变。因此，项目周边地表水能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准要求。 3、声环境质量现状 项目所在地声环境功能区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边最近敏感点为西北面800m处清水沟村，敏感点与本项目距离大于50m，故无需对周边敏感点进行声环境质量现状监测，项目所在区域环境噪声现状总体较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），区域环境质量现状要求:“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目废电池、废机油贮存过程中存在危险物质泄露对土壤和地下水的污染可能性。 为了解项目所在区域地下水环境质量状况，本项目应开展现状调查以留作背景值，本次评价引用《云南塑发科技有限公司新建改性塑料生产建设项目环境质量现状监测》报告，云南塑发科技有限公司位于项目区西北侧320n，位于同一水文地质单元，因此监测数据可用。 表3-4 引用地下水质量监测结果 单位：mg/L 项目; 8月17日; 8月18日; 8月19日; 标准值; 达标情况. 东北约8.6km上游; 西南约7.9km下游; 东北约8.6km上游; 西南约7.9km下游; 东北约8.6km上游; 西南约7.9km下游. pH值; 7.68; 7.43; 7.42; 7.51; 7.56; 7.67; 6.5-8.5; 达标. 总硬度; 112; 96; 114; 94; 116; 97; ≤450; 达标. 高锰酸盐指数; 1.95; 1.23; 2.03; 1.22; 2.21; 1.34; /; /. 氨氮; 0.041; ＜0.025; 0.050; ＜0.025; 0.059; ＜0.025; ≤0.5; 达标. 氟化物; 0.06; ＜0.05; 0.06; 0.05; 0.06; ＜0.05; ≤1.0; 达标. 挥发酚; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ≤0.002; 达标. 氰化物; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ≤0.05; 达标. 砷; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ＜3.0×10-4; ≤0.01; 达标. 汞; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; ＜4.0×10-5; ≤0.001; 达标. 六价铬; 0.004; 0.007; 0.004; 0.006; 0.004; 0.006; ≤0.05; 达标. 铅; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ＜0.007; ≤0.01; 达标. 镉; ＜6.0×10-4; ＜6.0×10-4; ＜6.0×10-4; ＜6.0×10-4; ＜6.0×10-4; ＜6.0×10-4; ≤0.005; 达标. 铁; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ≤0.3; 达标. 锰; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; ≤0.10; 达标. 总大肠菌群（MPN/L）; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ≤30; 达标. 硝酸盐; 6.77; 5.52; 6.67; 5.33; 6.60; 5.51; ≤20.0; 达标. 亚硝酸盐; 0.004; ＜0.003; 0.004; ＜0.003; 0.004; 0.003; ≤1.00; 达标. 溶解性总固体; 240; 161; 237; 157; 246; 164; ≤1000; 达标. 细菌总数（cfu/mL）; 1; 1; 1; 1; 2; 1; ≤100; 达标. K+; 2.42; 1.91; 2.43; 1.96; 2.44; 1.87; /; /. Ca2+; 36.3; 29.8; 36.6; 30.6; 36.9; 29.5; /; /. Na+; 4.66; 3.58; 4.68; 3.68; 4.72; 3.59; ≤200; 达标. Mg2+; 9.08; 7.50; 9.13; 7.65; 9.21; 7.24; /; /. Cl-; 4.55; 3.63; 5.27; 4.16; 5.26; 4.16; /; /. SO42-; 10.2; 8.50; 11.8; 9.76; 11.8; 9.75; /; /. 碳酸盐; 未检出; 未检出; 5.8; 5.8; 未检出; 未检出; /; /. 碳酸氢盐; 125; 107; 115; 101; 132; 108; /; /. 注：检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“＜检出限或未检出”表示. 由上表可以看出，各项监测值均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准限值。项目所在区域地下水环境质量状况能满足Ⅲ类水质。 5、土壤环境质量现状 据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）》，本评价原则不开展土壤环境质量现状调查，但本项目存在油品垂直入渗的土壤污染途径，因此，本项目应开展现状调查以留作背景值，本次评价引用《云南塑发科技有限公司新建改性塑料生产建设项目环境质量现状监测》报告中项目区外的3#监测点，监测点位于项目区西北方260m，因此监测数据可用。 表3-5 引用土壤质量监测结果 单位：mg/L 分析项目; 2#监测点; 风险筛选值; 达标情况. 采样深度0.2m; /. pH（无量纲）; 7.98; pH＞7.5; /. 铜（mg/kg）; 45; 100; 低于筛选值. 铅（mg/kg）; 315; 170; 低于筛选值. 镉（mg/kg）; 0.378; 0.6; 低于筛选值. 镍（mg/kg）; 7; 190; 低于筛选值. 砷（mg/kg）; 17; 25; 低于筛选值. 汞（mg/kg）; 0.073; 3.4; 低于筛选值. 六价铬（mg/kg）; 0.855; /; /. 由上表可知，厂区外部土壤基本因子指标能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行)》（GB15618-2018）风险筛选值要求。 6、生态环境质量现状 项目所处区域，受人为干扰严重。根据现场踏勘，项目区周边主要是公路干线和昆明东山水泥生产有限公司。评价区域内未发现国家及云南省重点保护的野生动植物分布。项目调查范围内没有自然风景名胜区，项目区不涉及国家、省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目周边500m范围内没有大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目本次评价不设地下水环境保护目标。 4、地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标主要包括“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等”，项目区不涉及以上所述需要特殊保护的区域，且项目无废水直接外排。项目涉及地表水体为羊街河，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护。 表3-6 项目地表水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 环境标准; 相对方位; 相对距离（m）. 羊街河; 地表水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西侧; 2800. 5、生态环境保护目标 项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点，本项目不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期废气主要为扬尘，扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-5所示。 表3-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）运营期 本项目产生的废气主要包括废机油装卸、贮存过程中产生的大小呼吸废气（以非甲烷总烃表征）、废电池装卸、贮存过程中产生的废气（以硫酸雾、铅及其化合物表征）。运营期有组织非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定新污染物源大气污染物排放限值，无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限制，厂界内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。 表3-6 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 项目排气筒高度m; 排放标准. 1; 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. 2; 铅及其化合物; 0.7; 15; 0.004; 0.006. 3; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4. 表3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 项目食堂设置1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型标准，标准值见表3-8所示。 表3-8 饮食油烟排放限值 单位：mg/m3 类别; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、水污染物排放标准 本项目主要产生废水为生活污水和碱喷淋装置废液。生活污水排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-9所示。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表3-10所示。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置; 类别; 等效声级值（dB（A））. 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 2类; 60; 50. 4、固废污染物排放标准 根据《国家危险废物名录》（2021年），项目回收的废旧资源及运营过程中产生的危废物品为危险废物，以上危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），具体见表3-11。 表3-11 国家危险废物名录（2021年）（摘抄） 名称; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 废旧铅酸蓄电池、废电解液; HW31 含铅废物; 非特定行业; 900-052-31; 废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液; T，C. 废矿物油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-199-08; 内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥; T，I. 清罐油渣; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物. 废拖把、废吸附材料; HW49 其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 废PE箱、铁箱. |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： - 1、废气 - 本项目营运期废气主要为无机酸性废气（硫酸雾、铅及其化合物）和有机废气非甲烷总烃。经计算，本项目有组织废气量为1680万m3/a，其中硫酸雾放量0.0576kg/a、铅及其化合物排放量9.54×10-5kg/a、非甲烷总烃排放量283.4352kg/a。无组织非甲烷总烃排放量52.488kg/a。 - 本项目废气总量控制指标为非甲烷总烃335.9232kg/a，需向昆明市生态环境局寻甸分局申请排放总量。 - 综上，项目运营期不设置废气总量控制指标。 2、废水：本项目主要产生废水为生活污水，排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置，碱喷淋装置废液收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位处置。不设置废水总量控制指标。 3、固体废弃物：固废处置率为100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期废气环境影响和保护措施 本项目在施工期间将进行场地防渗、厂房建设、设备安装等，将对项目所在地周围环境产生一定的影响。 一、施工期环境保护措施： 1、大气环境 项目施工期废气主要来源于施工机械车辆在厂区作业或者进出场地时引起扬尘。为使施工过程中产生的扬尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： （1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。 （2）加强回填土方堆放场的管理，土石方应及时回填；不需要的建筑材料应及时清运。 （3）建筑材料运输车应加盖篷布，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民区等敏感区行驶。 （4）砂、石料等设专门的堆存场地，堆放场地应尽量布置于场地中间，并建围拦及洒水抑尘。应避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时加防护盖，减少扬尘。 （5）施工工地场界采用围墙、挡板等遮挡措施。 2、水环境 （1）尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期。 （2）合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。 （3）在施工场周围合理设置临时截排水沟，在下游截排水沟出口处设置临时沉淀池，以收集处理施工废水，沉淀处理后的上清液回用于施工场区的洒水降尘，严禁将施工废水流于周围地表水。 （4）施工人员的生活废水为冲厕废水，依托周边公厕，废水不外排。 3、声环境 （1）施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和施工工艺； （2）合理安排高噪声设备的施工时间和进度计划，加强施工人员环境保护教育，做到文明施工，尽可能地减轻施工噪声对周围关心点的影响。 （3）同时做好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。 4、固体废物 （1）施工人员生活垃圾集中收集后，由施工人员自行清运到附近垃圾收集点。 （2）施工期建筑垃圾可回收利用的回收利用，剩余部分应运输到管理部门指定的地点进行合理处置。 （3）项目施工多余的废弃土石方则严格按照当地相关部门规定的地点堆放、处理。 项目施工期产生的固体均能得到妥善的处置，处置率100%，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气环境影响分析 1、废气源强核算 （1）硫酸雾 破损的废旧铅酸蓄电池置于密闭的破损电池暂存间，破损电池暂存间只设置一个出入口，内设置有PE塑料密封周转箱，用于存放破损废旧铅酸蓄电池，可防止电解液泄漏流入外界。 废旧铅酸蓄电池分拣到贮存过程为瞬时过程，少量破损的废旧铅酸蓄电池在此过程产生的挥发废气基本可忽略不计。正常情况下，破损的废旧铅酸蓄电池暂存于破损电池暂存间的PE塑料密封周转箱内，不会有废气挥发出来；当PE塑料密封周转箱由于发生碰撞或操作失误导致盖子松动，PE塑料密封周转箱不完全密封，且未及时发现并处理，此过程会有少量废气挥发逸散。由于暂存间密闭，且设置有抽风装置，为微负压状态，不再考虑废气的无组织排放。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾统计公式，酸雾挥发量计算如下： Gz =M×(0.000352+0.000786×V) ×P×F 其中：Gz：液体挥发量(kg/h)； M：液体分子量，g/mol，硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，m/s，一般取0.2～0.5，本评价取0.3m/s； P：相当于酸液温度下的空气中的蒸汽分压，mmHg，本项目废铅酸蓄电池均处于放完电状态，硫酸浓度约为10~15%，温度25°C，P取0.01mmHg； F：液体蒸发面表面积，m2，取1个PE塑料密封周转箱的总面积约0.48m2； 由上式计算，Gz为0.0003kg/h。根据企业提供资料及类比其他废旧铅酸蓄电池暂存企业的运行经验，PE塑料密封周转箱发生意外不完全密封的次数取60次（约一个月5次），废气1次挥发逸散时间按8h计，则破损的废旧铅酸蓄电池挥发的硫酸雾约0.144kg/a。 （2）铅及其化合物 类比《废旧线路板、蓄电池收集贮存项目环境影响报告书》哈环审[2017]31号，该报告书中项目年储存废铅酸蓄电池10000t，非正常工况下铅尘（铅及其化合物）的泄漏量为2.175×10-5t/a（0.69×10-6g/s）。本项目为废旧铅酸蓄电池收集和贮存项目，年收集、转运废旧铅酸蓄电池2000t，与废旧线路板、蓄电池收集贮存项目基本类似，均不涉及后续拆解及深加工工作，本项目铅及其化合物的产生速率参照其铅尘（铅及其化合物）的产生速率取1.38×10-7g/s，则本项目铅及其化合物的产生量约2.385×10-4kg/a。 本项目破损电池暂存间设置为密闭微负压车间（不考虑无组织排放），挥发出来的废气微负压收集，经碱液喷淋装置处理后由15m高排气简（DA002）排放，风机风量为5000m3/h，碱液喷淋装置处理效率为60%。项目废气产生情况见表4-1。 表 4-1 硫酸雾、铅及其化合物源强核算表 污染物; 产生量（kg/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量(kg/a). 硫酸雾; 0.144; 微负压收集+碱喷淋装置，硫酸雾去除率为60%，铅及其化合物比重较大，经碱液喷淋装置处理后基本可沉降在喷淋装置，本次评价喷淋装置对铅及其化合物的去除率保守按60%计; 0.024; 0.00012; 0.0576. 铅及其化合物; 2.385×10-4; 0.00004; 1.99×10-7; 9.54×10-5. （3）非甲烷总烃 本项目设置4个废机油储罐（3用1备），本项目废机油在储罐进油时会产生储罐大呼吸；储罐储存时，会产生小呼吸废气，大小呼吸废气主要是油品中的低馏点成分，以烃类为主，可表征为非甲烷总烃。 ①大呼吸废气 “大呼吸”损耗为由于人为的进料与出料而产生的损失。因进料过程，储罐内的压力超过释放压力，蒸气从罐内压出；而出料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可用下式估算： L = 4.18810-7MPKNKC 式中：LW—固定顶罐的“大呼吸”排放量(kg/m3投入量)； M—罐内蒸气的分子量，废矿物油均为混合物，取平均分子量180； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），常压罐且有平衡阀取10132.5； KC—产品因子（石油原油取0.65）。 KN—取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K≧220，KN=0.26。 大呼吸损耗计算结果详见下表。 表4-2 大呼吸损耗计算结果 储存品; 总容量; M; 周转量(m3); K(次数); KN; KC; 大呼吸损耗(t/a). 废机油; 135m3; 180; 3978＊; 30; 1; 0.65; 0.4965. ＊注：本项目废机油的最大转运量3500t/a，机油的密度约为0.88t/m3，则投入量约为3978m3/a，项目每日转运时间约为4h。 ②小呼吸废气 “小呼吸”损耗是由于温度和大气压力的变化引起罐内蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。根据中国石油化工系统经验公式，储存损耗可按下式计算： 式中：LB―储罐的年挥发量（kg/a）； M—罐内蒸气的分子量，废矿物油均为混合物，取平均分子量180； P—在大量液体状态，真实的蒸汽压力（Pa），常压罐且有平衡阀取10132.5； D―储罐直径（m），50m3的储罐D=2.9 H―平均蒸汽空间高度（m），0.3； △T—每天的平均温度差（℃），根据寻甸县多年气象统计资料，平均气温日均差取12˚C； FP―涂层系数（无量纲）；根据油漆状况取值在1~ 1.5之间，本项目取1.0； C―用小直径罐的调节因子无量纲；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；本项目50m3的储罐C=0.54 Kc―产品因子，石油原油取0.65； 经上述公式计算可知，LB=28.38kg/a。 本项目储油罐大呼吸损耗量为0.4965t/a，小呼吸损耗量为28.38kg/a，则本项目储油罐大小呼吸非甲烷总烃产生量为524.88kg/a。 储油罐的大小呼吸产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，通过二级活性炭处理装置处理后再经过15m排气筒（DA001）排放，风机风量为5000m3/h，年运行时间2880h，收集效率按90%计，二级活性炭处理效率为40%，收集的非甲烷总烃量为472.392kg/a，产生速率为0.164kg/h，产生浓度为32.8mg/m3；经处理后非甲烷总烃排放量为283.4352kg/a，排放速率为0.098kg/h，排放浓度19.68mg/m3。无组织排放的VOCs量为52.488kg/a，排放速率为0.0182kg/h。 表4-3 项目废气排放一览表 污染源 项目; 储油罐大小呼吸; 破碎废电池储存间. 废气量; 5000m3/h; 5000m3/h. 污染物; 非甲烷总烃; 硫酸雾; 铅及其化合物. 排放情况; 有组织; 无组织; 有组织. 产生量（kg/a）; 472.392; 52.488; 0.144; 2.385×10-4. 产生速率（kg/h）; 0.164; 0.0182; 0.0003; 4.97×10-7. 产生浓度（mg/m3）; 32.8; /; 0.06; 9.94×10-5. 治理措施; 集气罩收集，活性炭吸附，收集效率90%，去除效率40%; 自然扩散; 微负压收集+碱喷淋装置，硫酸雾去除率为60%，铅及其化合物比重较大，经碱液喷淋装置处理后基本可沉降在喷淋装置，本次评价喷淋装置对铅及其化合物的去除率保守按60%计. 排放量（kg/a）; 283.4352; 52.488; 0.0576; 9.54×10-5. 排放速率(kg/h); 0.098; 0.0182; 0.00012; 1.99×10-7. 排放浓度（mg/m3）; 19.68; /; 0.024; 0.00004. 排气筒编号; 1#（DA001）; /; 2#（DA002）. 排气筒参数（m）; 15（内径0.3m）; /; 15（内径0.3m）. 允许排放浓度(mg/m3); 120; 4; 45; 0.7. 允许排放速率（kg/h）; 10; /; 1.5; 0.004. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）食堂油烟废气 厂区内配备3名员工，食堂内设置一套家用油烟机，食堂烹饪工作时间约为4h/d。 按照平衡膳食统计，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则本项目耗油量约为0.3kg/d，即0.108t/a。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量占总耗油量的2.83%计算，则厨房油烟产生量为0.008kg/d，合0.003t/a。 环评要求建设单位食堂选用1套处理效率为60%的经环保认证的油烟净化器、风量2000m3/h。经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物屋顶放排，对周边大气环境影响较小。 （4）小结 本项目所在地区为环境空气质量达标区，本项目营运期产生的废气包括HW08废机油装卸、贮存过程中产生的大小呼吸废气（非甲烷总烃），以及破损废电池中电解液产生的少量硫酸雾。 ①本项目储油罐的大小呼吸产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，通过二级活性炭处理装置处理后再经过15m排气筒（DA001）排放，收集效率按90%计，二级活性炭处理效率为40%，经计算项目有组织非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放限制，即非甲烷总烃浓度≤120mg/m3，非甲烷总烃速率≤10kg/h，未被收集的有机废气在车间内呈无组织排放，通过加强车间通风，非甲烷总烃无组织排放浓度厂界可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放监控浓度限制，即非甲烷总烃浓度≤4mg/m3，厂内非甲烷总烃无组织排放浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值要求，即非甲烷总烃浓度≤10mg/m3（监控点1h评价浓度值）；≤30mg/m3（监控点任意一次浓度值）。 ②废电池贮存过程中硫酸雾产生量较少，破碎废电池储存间密闭，微负压，经微负压收集的硫酸雾、铅及其化合物通过碱喷淋装置处理后再经15m排气筒（DA002）外排，经计算有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放监控浓度限制，即硫酸雾浓度≤45mg/m3，硫酸雾速率≤1.5kg/h，铅及其化合物浓度≤0.7mg/m3，铅及其化合物速率≤0.004kg/h。 综上所述，本项目运营期产生的废气采取上述处理措施处理后均能达标排放，不会对本项目所在区域的大气环境产生不利影响。 2、废气监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）。本项目大气污染物监测要求具体监测指标、频次及排放标准见下表。 表 4-3 废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准; 执行限值. 有组织废气. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放浓度限制; 120mg/m3. DA002; 硫酸雾; 1次/半年; 45mg/m3. 铅及其化合物; 0.7mg/m3. 无组织废气. 无组织（厂界外上风向1个监测点，下风向3个监测点）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源无组织排放浓度限制; 4.0mg/m3. 厂区内厂房外; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值; 10mg/m3（监控点处1 小时平均浓度值）30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 3、项目废气环境影响分析 根据以上分析，项目废气在采取本次环评提出措施后，能够达标排放，对周围环境影响不大，是可以接受的。 二、运营期废水环境影响及防治措施 1、废水产排情况 （1）生活污水 项目废水主要为生活污水。本项目危险废物贮存区所在的厂房为顶棚密闭，可能产生污染的区域均不为露天区域，且在出入门口均设置有漫坡，可有效防止雨水进入，收集贮存的危险废物不会受到雨淋水浸，故无雨污水产生。 本项目废机油储存区铺设防渗层、废电池储存间地面铺设防渗防腐层后表面光滑易清洁，拟采用拖把清洁，若在装卸及贮存过程中发生少量滴漏等，建设单位拟用抹布、吸附材料等覆盖吸收，再采用抹布擦拭干净，产生的废抹布、废拖把、废吸附材料等清洁废物属于危险废物，收集后分类暂存于二次危废暂存间，项目废机油储存区、废电池储存区不使用水进行冲洗，故无冲洗废水产生；运营过程中危险废物盛装容器和运输车辆均不在项目内清洗，故无清洗废水产生；本项目收集的废机油粘性较大且贮存周期较短，平均15天需周转一次，杂质不易在储罐内沉淀，故本项目每年定期对油罐进行保养维护，对储罐内油泥进行清罐处理，清罐产生的油泥作为危险废物收集后分类暂存于二次危废暂存间，不需对油罐进行清洗，故无油罐清洗废水产生。 项目内配备员工3人，年工作360天。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），城镇居民生活用水定额，城镇，生活用水量按100L/（人·d）计，日用水为0.3m3/d，年用水量约108m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水产生量0.24m3/d，86.4m3/a。生活污水新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。 （2）碱喷淋装置废水 项目设置一个碱喷淋装置处理酸雾，喷淋装置循环水量为0.5m3。喷淋装置下方设置0.5m3的循环水池，用于收集喷淋循环水。每天需补充循环水量的10%，即0.05m3/d，13m3/a。定期更换，以每三个月更换一次，每次更换量为0.5m3，总产生量为2m3/a。碱液喷淋装置废水收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质单位处置。 2、项目废水防治措施可行性分析 （1）生活污水 项目生活污水处理设备设施主要有：化粪池。 项目生活污水主要是食堂废水以及盥洗废水，产生量约为0.24m3/d，主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，相对简单，储存在化粪池中，项目设置一个6m3的化粪池，可储存25天的生活污水，委托环卫部门定期清运处置。 （2）碱喷淋装置废水 碱液喷淋装置废水定期更换，以每三个月更换一次，每次更换量为0.5m3，总产生量为2m3/a。碱液喷淋装置废水收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质单位处置。 3、初期雨水 本项目为废机油、废电池储存项目，项目区域初期雨水污染物为石油类，因此项目区设置一个隔油池，初期雨水经雨水沟汇集于隔油池，隔油处理后回用于厂区洒水降尘。厂区总汇水面积为0.3111hm2，采用历年最大降雨量来计算厂区初期雨水产生量，计算公式为： Wi=ψ×q×F×10-3×15 式中：Wi—初期雨水量（m3/次）； q—降雨强度（mm/min），寻甸县历年最大降雨量为1328.3mm； F—汇水面积（hm2），项目区汇水面积0.3111hm2； ψ—径流系数，项目区水泥地面，径流系数取0.9； 15—初期雨水按降雨前15min计； 经计算，降雨前15min初期雨水产生量为5.58m3/次。考虑初期雨水池容积按降雨量1.5倍安全系数进行核算，则初期雨水池容积为8.5m3。 4、项目废水环境影响分析 项目生活废水产生量很小，排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置，初期雨水经隔油池收集处理后回用于厂区洒水降尘。项目废水对周围地表水环境影响不大，是可以接受的。 三、运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强 （1）噪声源强排放情况 本项目噪声主要来自于运输车辆、装卸泵、风机等设备运行产生的噪声，本评价通过类比同类行业的噪声源强，得到项目设备产生的噪声声级约为70—85dB（A）。本项目计划采取厂内低速行驶、禁止鸣笛，选用低噪声设备、增设防震垫减振、严格控制生产时间、利用车间墙体隔声等噪声控制及防治措施。本项目噪声源见下表。 表4-4 运营期噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 废机油储存间; 抽油泵1; 75; -15.6; 18.6; 1.2; 10.5; 8.3; 13.5; 10.4; 64.6; 64.6; 64.6; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.6; 23.6; 23.6; 23.6; 1. 2; 废机油储存间; 抽油泵2; 75; -19.4; 15.1; 1.2; 10.1; 13.5; 8.4; 11.1; 64.6; 64.6; 64.6; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.6; 23.6; 23.6; 23.6; 1. 3; 废机油储存间; 抽油泵3; 75; -10.5; 17.5; 1.2; 6.4; 5.3; 16.3; 14.2; 64.7; 64.7; 64.6; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.7; 23.7; 23.6; 23.6; 1. 4; 废机油储存间; 抽油泵4; 75; -13.5; 15.1; 1.2; 6.4; 9.2; 12.5; 14.4; 64.7; 64.6; 64.6; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.7; 23.6; 23.6; 23.6; 1. 5; 废机油储存间; 抽油泵5; 75; -16.4; 12.7; 1.2; 6.3; 12.9; 8.8; 14.8; 64.7; 64.6; 64.6; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.7; 23.6; 23.6; 23.6; 1. 6; 废机油储存间; 抽油泵6; 75; -19.4; 10.5; 1.2; 6.5; 16.6; 5.1; 14.9; 64.6; 64.6; 64.7; 64.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 23.6; 23.6; 23.7; 23.6; 1. 7; 废电池储存间; 叉车; 85; 1.1; 4.9; 1.2; 5.2; 5.6; 6.8; 9.2; 76.7; 76.7; 76.6; 76.6; 41.0; 41.0; 41.0; 41.0; 35.7; 35.7; 35.6; 35.6; 1. （2）噪声污染防治措施 ①设计合理运输路线，并注意选择远离敏感点线路进行固体废物的运输； ②尽量白天作业，运输车辆应使用小喇叭，严禁使用高音量喇叭，同时还应少鸣喇叭； ③尽量选用大容量汽车运载物料，减少汽车运载次数； ④设置厂区围墙，设置减速慢行、禁止鸣喇叭标志； ⑤危险废物装卸过程中，运输车辆应熄火操作； ⑥风机采取减振、屏蔽隔声和消声等措施； ⑦尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施。 （3）厂界噪声达标分析 本项目噪声源主要为废旧机油装卸、输油泵产生的噪声，噪声值为75dB（A）；叉车工作时的噪声，噪声值为85dB（A）； 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源进行预测。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③对室外噪声声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L1—点声源在参考点产生的声压级，dB（A）； r2—预测点距声源的距离，（m）； r1—参考点距声源的距离，（m）； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减 量)。 根据预测模式，分析项目噪声对项目附近声环境质量的影响程度和范围。本项目周边无噪声敏感点，故本次仅对项目边界作预测。项目厂界各噪声受声点的噪声预测结果详见下表： 表4-5 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 16.9; 16.8; 1.2; 昼间; 27.3; 60; 达标. 南侧; -12.9; -15.6; 1.2; 昼间; 26.3; 60; 达标. 西侧; -29.8; 1.5; 1.2; 昼间; 27.1; 60; 达标. 北侧; 14.7; 18.8; 1.2; 昼间; 27.6; 60; 达标. 表中坐标以厂界中心（103.155258,25.473131）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 注：本项目夜间不生产。 由上表可知，项目生产过程中各个设备经采取降噪措施后，再经距离衰减后，本项目厂房东、南、西、北边界外能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值的2类标准。项目对周边声环境影响较小。 图4-1 项目营运期噪声等声级线图（昼间） 2、噪声环境影响分析 项目运营期采取的噪声防治措施主要是声源上控制措施及噪声隔声措施。在经过厂房隔声、距离衰减后，项目噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，可达标排放。 项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此，在采取本次评价提出措施后，项目厂界噪声达标排放，对周围环境影响是可以接受的。 3、运营期噪声监测计划 项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、项目运营期环境监测计划见表4-6所示。 表4-6 项目运营期环境监测计划一览表 监测时段; 因素; 监测点位; 监测项目; 监测方法及频率; 执行排放标准. 运营期; 噪声; 项目东、南、西、北四个厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，按照国家相关噪声监测技术方法进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固废环境影响及防治措施 1、固废产生情况 本项目生产过程中产生的固体废物主要包括废拖把、废吸附材料、废电解液、废旧箱体、清罐油渣以及职工生活垃圾。 （1）废拖把、废吸附材料 本项目地面采用拖把、吸附材料清洁，不用水冲洗，因此在地面日常清洁及泄漏处理过程中可能产生、废拖把、废吸附材料等，根据企业提供资料，这类废物的产生量约有0.1t/a。废拖把、废吸附材料等属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。该类废物产生后将利用专用的包装桶进行包装贮存于二次危废暂存间，与仓库中HW49类危险废物的去向一致，交由山西九州再生能源有限公司进行处理。 （2）废电解液 本项目事故破损废旧铅酸蓄电池产生的泄露液收集后约为0.07t，收集于耐腐PE箱中，委托重庆吉鑫再生资源有限公司处理；暂存期间的破损废旧铅酸蓄电池产生的泄漏液经贮存车间内设置的导流沟收集进入收集池（总体积为1m3），委托重庆吉鑫再生资源有限公司处置，不得随意自行处置；属于危险废物，危废编号HW31，代码900-052-31。 （3）废旧箱体 本项目破损废旧蓄电池使用耐酸塑料箱、铁箱贮存，由于搬运、装卸等操作过程中经常受到碰撞、挤压等，并且长时间使用会产生老化现象，使用一段时间后需对其进行更换，废旧耐酸塑料箱、铁箱产生量为0.2t/a，属于危险废物，不自行处置，收集后贮存于二次危废暂存间，委托山西九州再生能源有限公司处理，编号HW49，代码900-041-49。 （4）清罐油渣 本项目废机油储罐每年需定期进行保养维护，同时对储罐内油泥进行清罐处理，根据建设单位提供的资料，清罐时产生的清罐油泥，产生量约0.1t/a，该类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。该类废物产生后暂存于二次危废暂存间，委托山西九州再生能源有限公司进行处理。 （5）废活性炭 项目生产过程中用活性炭吸附因废矿物油大小呼吸产生的非甲烷总烃，项目活性炭吸附装置活性炭需根据吸附参数变化情况进行更换，废活性炭产生量包括需更换的活性炭量及吸附废气量，活性炭对有机废气的吸附容量约0.3kg废气/kg活性炭，根据前文分析，本项目活性炭吸附的有机废气量约为188.9568kg/a，故废活性炭产生量约629.856kg/a，定期更换，更换频率为每季更换一次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49。环评要求企业将废活性炭收集后储存于二次危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位进行处理。 （6）生活垃圾 员工日常办公生活产生的垃圾，工作人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，在项目区办公的员工为3人，年工作360天，则生活垃圾量约0.54t/a。本项目产生的生活垃圾交环卫部门清运。 项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。运营期固体废物产生量及处置措施见表4-7所示。 表4-7 运营期项目固体废物产排情况表 序号; 属性; 固废名称; 产生量; 暂存方式; 处置措施. 1; HW49其他废物900-041-49; 废拖把、废吸附材料等; 0.1t/a; 收集后暂存于二次危废暂存间; 山西九州再生能源有限公司处理. 2; HW31含铅废物900-052-31; 废电解液; 0.07t/a; 收集后暂存于废电池储存间; 重庆吉鑫再生资源有限公司置. 3; HW49其他废物900-041-49; 废旧箱体; 0.2t/a; 收集后暂存于二次危废暂存间; 山西九州再生能源有限公司处理. 4; HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08; 清罐油渣; 0.1t/a; /; 山西九州再生能源有限公司处理. 5; HW49其他废物900-039-49; 废活性炭; 629.856kg/a; 收集后暂存于二次危废暂存间; 委托有资质的单位处置. 6; /; 生活垃圾; 0.54/a; 垃圾桶收集; 委托环卫部门清运. 2、危废储存场所设置情况 本项目为危险废物贮存项目，贮存过程中清洁及废气治理过程中会产生二次危险废物，本项目拟设置单独的危险废物暂存间用于二次危险废物的暂时贮存。建设单位拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求对危险废物统一收集后进行分类贮存。暂存点落实防风防雨防晒防渗漏措施，做好警示标识，定期检查存储设施是否受损，然后定期交由有相关危险废物处置资质的单位处理，运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-8 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 二次危险废物暂存点; 废拖把、废吸附材料; HW49; 900-041-49; 30m2; 桶装; 半年. 清罐油渣; HW08; 900-249-08; 桶装; 半年. 废旧箱体; HW49; 900-041-49; /; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 半年. 碱喷淋装置废水; HW35; 900-399-35; 桶装; 半年. 建设单位拟设置二次危废暂存区的占地面积为30m2，由于本项目本身为危险废物收集、暂存、中转项目，故二次危险废物收集、暂存及中转均按本项目主体要求执行，本处不予赘述。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 3、防治措施 一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。危险废物储存、转运、处置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求规范建设。生活垃圾暂存与垃圾桶、袋中，集中收集后交环卫部门处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），需采取的措施如下： ①产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ②产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ④产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ⑤禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 ⑥产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。 ⑦产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利 用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类 存放，或者采取无害化处置 措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 ⑧依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 ⑨建设生活垃圾处理设施、场所，应当符合国务院生态环境主管部门和国务院住房城乡建设主管部门规定的环境保护和环境卫生标准。 ⑩产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑪产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ⑫收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ⑬转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 综上所述，本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确。经上述“减量化、资源化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对当地环境造成固废污染。 五、地下水、土壤环境影响及环境保护措施 （1）分区防渗 为了有效减少项目对土壤和地下水的影响，建设单位主要从防渗角度完善环境保护措施。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为废机油储存区、废电池储存区、应急水池和二次危废暂存间；简单防渗区主要为办公室、生活区和场内道路。 各分区防渗要求如下： ①对于简单防渗区，可参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），防渗技术要求为：一般地面硬化。 ②对于重点防渗区： 废机油储存区和围堰地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度为50cm； 废电池储存区地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度约50cm； 二次危废暂存间地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度为50cm； 应急水池池底采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，池壁采用防渗水泥基础防渗+2mmHDPE防渗膜。 项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和企业环境管理的前提下，可有效控制厂区相关污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 （2）地下水、土壤监测计划 表4-9 项目地下水、土壤监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 土壤; 厂区表层土（0-0.2m）; pH值、石油烃; 每3年1次. 地下水; 厂区下游设置一口监测井; pH值、石油烃; 每年1次. 六、环境风险影响分析 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）规定的物质危险性判定标准，本项目主要为危险废物贮存转运项目，贮存的危险废物中废机油、废电池的电解液属于突发环境事件风险物质，具体各类风险物质临界值取值依据详见下表。 表4-10 风险物质临界值取值依据一览表 序号; 危险物质名称; 判别依据; 临界量. 1; HW08废矿物油与含矿物油废物; 废机油; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B; 2500t. 2; HW31含铅废物; 废电解液（硫酸）; 10t. 3; HW31含铅废物; 铅及其化合物; 铅属于（GB30000.18）中健康危险极性毒性物质（类别2），推荐临界量为50t。; 50. 项目环境风险物质存在量与临界量比值Q见表4-11所示。 表4-11 环境风险物质Q值计算表 序号; 风险物质; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值; 备注. 1; 废机油; 316.8; 2500; 0.127; /. 2; 废电解液; 1.4; 10; 0.14; 废电池最大储存量为20t，铅含量为80%，电解液占电池重量的比例约为7%，电解液（稀硫酸）浓度为40%. 3; 铅及其化合物; 16; 50; 0.32. 合计; 0.587; /. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目Q值为0.267，Q＜1，项目环境风险潜势划分为I，项目环境风险评价开展简单分析。 2、生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目为危险废物收集、暂存、中转项目，主要生产系统为危险废物运输、贮存设施，结合本项目实际情况，贮存过程中主要的设施风险识别见下表。 表4-12 主要生产设施风险识别一览表 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储罐区; 废机油; 泄漏; 渗漏进入土壤、地下水; 土壤环境、地下水环境. 废电池存储区; 电解液; 泄漏; 渗漏进入土壤、地下水; 土壤环境、地下水环境. 厂房、储罐; 应急废水; 火灾事故; 废水外泄; 土壤环境. 3、环境风险事故识别及影响途径 （1）环境风险事故 根据本项目运营过程中的潜在危险判断，本项目可能发生的环境事故类型包括： ①危险物质泄漏 废机油、废电解液储存过程中，因储存不当或人工操作失误，容器发生破裂或损坏，导致废机油、废电解液发生泄漏。 ②火灾伴生/次生污染 危险废物中储存量较大的易燃液体废机油泄漏遇火源发生的火灾，其燃烧时主要污染物为二氧化碳、二氧化硫，在不完全燃烧时有一氧化碳及其它有毒烟气产生。 废机油泄漏如遇到火源发生火灾过程中，产生的消防废水有可能容纳了项目泄漏的有毒有害物质或扑灭火灾过程产生的有毒有害物质，具有较大的不确定性，消防废水若不能及时收集将污染周围水体环境。 （2）可能影响途径及影响分析 ①风险物质泄漏引发污染物排放 废机油、废电解液装卸或存储过程如发生泄漏，则泄漏物料可能会进入地表水体，对地表水体环境产生一定影响。泄漏液甚至会通过下渗对土壤造成影响，使土壤层中吸附了大量的有毒有害物质，不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的毒害物质还会随着地表水的下渗、对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需较长时间，危害地下水安全。 ②火灾伴生/次生污染的影响分析 A浓烟 本项目贮存的废机油具有易燃危险性，由于操作不当引起泄漏或遇明火、高温及其它自然因素引起火灾，火灾事故时，会散发出大量的浓烟。它是由燃烧物质释放出的高温蒸气和毒气、被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而融入上升气流中的大量空气等三种物质的混合物。浓烟不但含有大量热量，还含有蒸气、有毒气体和弥散的固体微粒，燃烧产物主要为CO、SO2、NOx等，会对火场周围人员的生命安全和周围大气环境质量造成污染和破坏。 B消防废水 灭火时，产生一定量的消防废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS及危险废物中的重金属等。本项目设有足够容积的围堰、导流沟、事故应急池收集消防废水，确保消防废水不进入周围地表水环境。消防废水如果没有收集好，蔓延形成地表径流进入附近河涌，也会经土壤下渗进地下水环境，对地表水环境、土壤环境、地下水环境造成污染。 4、风险防范措施及应急要求 （1）风险物质泄漏防范措施 危险废液泄漏事故的防治是储运过程中重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 ①厂区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，进行分区防渗，废机油储存区设置60m3（10×12×0.5m）的围堰，储罐安装在围堰内，并设置一个50m3的备用储罐。废电池储存区设置导流沟，并在废电池储存区内设置1m3的收集池，导流沟于收集池连通。 ②定期对储存区地面、裙角等进行巡查，防止地面、裙角防渗层、防腐层破损。 ③在装卸物料时，严格按章操作，尽量避免事故的发生。废机油在装卸前应检查输送管道，防止在输送过程发生管道破裂导致废机油泄漏；若发生泄漏事故时，应立即采取应急处理措施，泄漏量大的情况下，将废机油在围堰内收集，然后泵入应急罐，泄漏量小的情况下，用吸附材料擦拭干净，废吸附材料收集后暂存于二次危废间。废电池不易破损，项目废电池按破损和完好分开储存，完好的储存在铁箱内，破损的储存在耐腐PE箱内。 ④定期检查废机油储罐和废电池收集箱外观情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧、盖紧，同时若发生壳体开裂应及时将其更换。 ⑤仓库内部根据规范设置可燃气体检测仪，以便采取必要的处理设施。 ⑥仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，必须配备有关的个人防护用品。同时加强相关工作人员培训和制度管理，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 ⑦按规定设置建筑构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。 （2）火灾风险事故防范措施 ①库房必须装有通风设施，并配有消防设施、火灾报警装置等。加强企业管理，规范操作规程，车间内禁止烟火并设明显警示标志。 ②严格遵守有关暂存的安全规定，严格按照《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》（2018年版）执行。 ③定期检查维护消防设施，保障其处在正常可用状态。定期对职工进行消防安全教育培训。 （3）事故废水（泄漏液及消防废水）收集措施 当项目内部危险物质发生泄漏，并引起火灾事故的情况下，在产生火灾事故处理过程中，灭火时产生的消防废水会携带部分化学品物质，如外泄物料及消防废水不能及时得到有效的收集和处置将会通过雨水管网污染周边水体。因此，事故发生后产生的消防废水污染周边水体是事故处理过程中产生的伴生/次生污染。因此建设单位针对泄漏液及消防废水，落实以下防范措施： ①布设围堰 一旦废机油发生泄漏，泄漏物均在围堰内，不会进入外环境。本项围堰容积达60m3（10×12×0.5m），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对“堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）的要求”。 在废电池存储区内设置导流沟，并设置收集池，一旦发生事故，将废液经导流沟导入收集池（总体积为1m3），并将废液收集在密闭耐腐PE塑料箱中，暂存于废电池储存间。 ②设立事故应急池 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故应急水池的容积根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组成或装置分别计算V1+V2-V3；取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3（储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的1台反应器或中间储罐计）。本项目最大储存容器为废机油储罐（50m3的储罐），其最大储存量为45m3，则故V1=45m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防废水量，m3。项目储油库火灾危险类别属于丙类，厂房建筑高度约7m，小于24m。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》高度7m小于24m时丙类厂房消防栓最小设计流量是15L/s，火灾延续时间按照1h，则消防用水量约54m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。本项目占地3600m2，建筑面积为489m2，扣除储存区项目还有3111m2；本项目进出口设置有0.2m高的漫坡，因此，本项目漫坡围堰内可利用容积为622.2m3（本项目保守按漫坡可收集事故废水量50%计，即311.1m3）。综上，本项目V3=311.1m3。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。本项目为危险废物收集、暂存项目，不涉及生产废水。即V4=0。 V5—发生事故时可能进入该系统的降雨量，m3；寻甸县年平均降雨量1045mm，项目区汇水面积为3111m2，径流系数，经验数值为0.9，则V5约为20.56m3。 根据以上计算结果，V总=（45+54-311.1）max+0+20.56=-191.54m3，本项目采取应急措施后，无需设置事故应急池，但建设单位考虑到更坏的情况，拟设置一个约10m3的事故应急池。当项目内部发生火灾情况下，消防废水优先截留于车间内，当车间内截留设施容积未能满足其产生量时，将打开闸阀，便于消防废水自流至应急事故池，待事故结束后，将事故废水交由资质单位处理。 5、风险分析结论 本项目在严格采取各项风险防范措施的情况下，可最大限度地降低环境风险。项目应按编制突发环境事件应急预案，并向相关部门备案，成立应急处置机构，准备应急处置物资，按照应急预案进行演练。一旦意外事件发生，环境风险可得到迅速控制，能最大限度地降低环境风险影响，环境风险影响程度可接受。 七、生态环境影响分析 根据现场踏勘，项目租用的场地已建有构筑物，受人为干扰严重，且项目区内没有生态环境保护目标。因此，项目对生态环境影响不大，是可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废电池储存区 | 硫酸雾 | 微负压收集+碱喷淋装置+15m排气筒（DA002） | 大气污染物综合排放标准》中表2新污染物源大气污染物排放限值 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  |
|  | 废机油储存区 | 有组织非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附+15m排气筒（DA001） |  |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 加强车间通排风后无组织排放 | 大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放相关要求，厂界内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置一个风量2000m3/h，净化效率不低于60%的油烟净化器对食堂油烟进行处理，处理后的油烟经专门的油烟管道排至室外 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型标准 |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等 | 排入新建的化粪池，委托环卫部门定期清运处置。 | / |
|  | 碱喷淋装置废液 | 废碱液 | 收集后暂存于二次危废暂存间，委托有组织单位定期处置 | / |
| 声环境 | 生产设备机械噪声 | 噪声 | 厂房隔声；安装减震垫；做好设备日常维护和保养工作，防止故障运行；叉车使用时控制车速 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | （1）废拖把、废吸附材料、清罐油渣、废旧箱体分类收集后暂存于二次危废暂存间，委托山西九州再生能源有限公司处理定期处置；废活性炭收集后暂存于二次危废暂存间，委托有资质的单位定期处置。 （2）生活垃圾委托当地环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目各功能区均采取“源头控制”、“分区控制”的措施，一般工业固废在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 废机油储存区和围堰地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜，高度为50cm； 废电池储存区地面采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料。墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度约50cm； 二次危废暂存间地面采取混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥+环氧树脂防腐涂料，墙面裙脚采用硬化+2mmHDPE防渗膜+环氧树脂防腐涂料，高度为50cm； 应急水池池底采用混凝土+2mmHDPE防渗膜+防渗水泥，池壁采用防渗水泥基础防渗+2mmHDPE防渗膜。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在运营期，项目区进行了硬化处理，减少了水土流失的进一步恶化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）危险废物仓库区域出入口设置有20cm高漫坡，防止雨水进入； - （2）废机油储存间设置1个60m3（10×12×0.5m）的围堰； - （3）围堰内设置一个50m3的备用储油罐，用于收集事故泄漏的废机油； - （4）废电池储存间设置导流沟和1个1m3的收集池； - （5）仓库内按照视频监控及烟雾感应器，并配备灭火器等消防器材。 （6）针对本项目可能发生的环境风险事故，建设单位应编制合理、可行的项目突发环境风险事件应急预案，并到昆明市生态环境局寻甸分局进行备案。项目突发环境事件应急预案应严格按照《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等开展应急预案的编制工作，应急预案应包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告及突发环境事件应急预案三个部分。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - （1）做好项目危险废物出入厂区记录及转移联单工作； - （2）制定环境管理方案，完善环境管理制度； - （3）制度规范的操作章程，并做好员工上岗培训工作； - （4）制度自行监测方案，做好环境跟踪监测工作； - （5）项目环境管理兼职人员做好项目施工期防渗工程执行情况悢迹记录，作为项目环保竣工验收支撑材料； - （6）建设单位应对企业环保工作负责，自行组织环境保护竣工验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时"制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 335.9232kg/a | / | 335.9232kg/a | +335.9232kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0576kg/a | / | 0.0576kg/a | +0.0576kg/a |
|  | 铅及其化合物 | / | / | / | 9.54×10-5kg/a | / | 9.54×10-5kg/a | +9.54×10-5kg/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废劳拖把、废吸附材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废电解液 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 废旧箱体 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 629.856kg/a |  | 629.856kg/a | +629.856kg/a |
|  | 废碱液 | / | / | / | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 清罐油渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①