云南省第二轮生态环境保护督察报告指出问题（任务20）整改落实情况公示表

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局  2025年9月2日

| 反馈问题 | 任务20：寻甸县羊街镇污水处理站问题。 督察报告指出：寻甸县羊街镇污水处理站从生产至今无污泥量和污泥去向台账记录，污泥产生量和去向底数不清；检查井与进污水处理站之间管网有溢流口，水量大时有溢流风险；根据环评报告要求，该污水处理站只接收集镇生活污水（不接纳园区废水），但现场检查发现2022年3月擅自将园区污水接入污水处理站；运行不正常，现场检查时曝气池已无活性污泥，自园区污水进入污水处理厂后出现运行不正常；污水收集率低，污水处理量低，该处理站设计处理规模1500立方米/日，实际处理量雨季500—700立方米/日，旱季400—500立方米/日，经查阅进水口在线监测记录显示实际最小月平均值为2021年2月65立方米/日。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | 规范寻甸县羊街镇污水处理站运行管理。 |
| 整改措施 | - 1.加快羊街镇集镇污水处理站提升改造，提高污水处理效能，降低污水溢流风险。 - 2.加强羊街镇集镇污水处理站的运维管理，确保设施正常运行，污水达标排放；健全污泥管理台账，污泥规范处置。 3.完善羊街镇集镇污水收集管网，加强污水收集管网排查整治，及时整改错接、漏接、雨污混流点位。 - 4.加快寻甸产业园区羊街片区污水处理厂建设，完成设备安装调试，尽快投入运行。 5.加强园区企业监管，在园区污水处理厂投入运行前，督促企业严格按要求收集、处置生产废水，防止废水直排外环境。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.该提升改造工程已顺利完工并正式投入使用，投入资金360万元，污水处理能力实现跨越式提升，从改造前的300立方米/天大幅增至1500立方米/天，处理效能提升5倍，可完全覆盖集镇周边核心区域及周边村庄的生活污水与部分生产废水处理需求。改造后污水处理站运行稳定高效，通过精细化的工艺调控与实时水质监测，有效避免了以往雨季可能出现的污水溢流问题，处理后出水水质稳定达到国家相关排放标准。这一工程的投用，不仅显著降低了污水直排对周边水体的污染风险，还为羊街镇打造生态宜居集镇环境、推进乡村振兴提供了坚实的环保基础设施支撑，切实提升了当地群众的生活品质与生态获得感 2.羊街镇在集镇污水处理站提升改造工程投用后，持续强化运维管理体系建设，通过建立“日常巡查+定期检修+专业运维”三维管理机制，确保设施规范高效运行。日常安排专人每日对格栅、沉淀池、曝气系统等核心设备进行巡查，记录运行参数；开展设备保养维护，联合专业技术团队进行全面检修调试，及时排查解决设备异响、管路堵塞等潜在问题，截至目前未出现因设备故障导致的运行中断情况，严格落实污水排放监测制度，在出水口设置实时在线监测设备，实时监控COD、氨氮、总磷等关键指标，数据均稳定控制在国家标准以内。在污泥管理方面，羊街镇进一步健全污泥全流程管理台账，详细记录污泥产生量、含水率、处置去向、运输车辆信息及接收单位资质等关键内容，做到“日产日清、台账清晰、溯源可查”。 3.羊街镇围绕集镇污水收集“全覆盖、无遗漏”目标，扎实推进污水收集管网完善与排查整治工作，切实打通污水处理“源头收集”关键环节。在管网完善方面，针对集镇老旧片区、新建居民区管网覆盖薄弱问题，新建污水管网，将管网延伸至周边村庄，进一步扩大污水收集范围，由县级统筹，实施寻甸县全域土地综合治理一期项目，目前完成污水主管建设12公里，检查井建设300余座，完成投资约2000万元，集镇片区管网基本得到完善，目前正在开展项目收尾工作。同时，全面开展污水收集管网排查整治行动，重点排查管网错接、漏接、破损及雨污混流等问题，针对排查出的问题，制定整改清单，组织施工队伍及时开展整改作业，通过重新铺设管道、更换破损接口、增设截流井等措施，基本完成所有问题点位整改。整改完成后，有效减少雨水混入对污水处理系统的冲击，进一步提升污水收集效率与处理效果，为集镇水环境持续改善提供有力保障。 4.羊街片区污水处理厂建设工程，项目总投资1596.62万元，项目于2022年12月13日取得《寻甸产业园区羊街片区污水处理厂建设工程可行性研究报告的批复》（寻发改投资〔2022〕84号），并于2023年10月23日取得《寻甸产业园区羊街片区污水处理厂建设工程环境影响报告书》的批复（寻生环寻复〔2023〕35号）。羊街片区污水处理厂建设工程，项目设计日处理量为500m³。项目主体工程建设于2024年1月底完成，2024年4月完成设备安装，2024年12月下旬投入试运行，每天实际处理量约470m³左右。2025年3月编制环境应急预案。4月底进行应急预案备案。5月中旬安装在线监测仪器及办理排污许可证，排污许可登记申请已提交至市生态环境局，待市局审批后下发排污许可证，目前正在开展竣工验收前期准备工作。 5.2023年以来，昆明市生态环境局寻甸分局采用“双随机、一公开”执法监管模式，采取“线上+线下”相结合的方式开展执法检查。此外，常态化开展送法入企帮扶活动，通过法治宣传帮助企业理解环保法规，优化营商环境。强化应急管理，督促企业制定环境风险议案，多年来辖区未发生环境污染事件。寻甸产业园区羊街片区污水处理厂未建成前，昆明市生态环境局寻甸分局针对寻甸产业园区羊街片区污水处置情况开展现场督导检查3次，重点对羊街片区排水管网汇入口开展排查检查，排除企业偷排漏排行为。经查，寻甸产业园羊街片区企业除云南迅发食品厂生产废水经自建污水处理站处理达标后经官网排入羊街集镇污水处理厂，其他企业废水不外排，经收集、处理生后厂内循环使用。寻甸产业园区羊街片区污水处理厂投入试运行后，园区企业污水进入污水处理厂处理，未发现污水处理站企业违法行为。 |
| 责任单位及责任人 | 寻甸县住房和城乡建设局 胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县仁德街道文苑路4号。联系人员及电话：严林，0871-62662295 |