云南省第二轮生态环境保护督察报告指出问题（任务21）整改落实情况公示表

公示单位：寻甸县住房和城乡建设局  2025年9月2日

| 反馈问题 | 任务21：寻甸县金所集镇污水收集处理问题 督察报告指出：寻甸县金所集镇污水收集管网不完善，污水处理站污水收集率低，设计处理规模为1500立方米/日，实际雨季约为400立方米/日，旱季为200—300立方米/日，最小处理率约为13%；按照环评要求只处理金所镇生活污水（不包括工业园区污水），2020年擅自把工业园区污水接入该污水处理站，但污水处理站的在线监测指标仍按照原污水处理指标进行监测，无总磷指标，园区污水也未纳入排污许可证管理。 |
| --- | --- |
| 整改目标 | - 充分发挥污水处理设施效能，提高金所集镇污水收集处理率。 |
| 整改措施 | - 1.完善寻甸县金所集镇生活污水管网，加强污水收集管网排查整治，及时整改错接、漏接、雨污混流点位，不断提高污水收集能力。 - 2.加快寻甸县金所街道集镇污水处理站提升改造，加强污水处理站运维管理，确保处理设施和监测设施设备正常运行，污水达标排放；健全污泥管理台账，规范处置污泥。 3.组织论证寻甸产业园区金所片区污水处理方式，科学有效收集、处置园区生产、生活污水。 4.将园区污水处理纳入排污许可证管理，按相关要求对污水处理厂排放指标进行执法监测。 |
| 开展的主要工作及成效 | 1.金所集镇片区栽开村、潘所村污水管网建设项目已完成，本项目的完成聚焦了两村污水收集“最后一公里”短板，系统推进管网建设与问题整治。项目累计建成主管网6.771公里、支次管网11.19公里，管网覆盖范围延伸至两村所有村民小组，实现农户生活污水收集“入户到院”，彻底改变以往部分区域污水直排、散排的现状。管网建设同步，专项开展污水收集管网排查整治行动，采用管道探测仪与人工排查相结合的方式，通过重新切割焊接管道、更换耐腐蚀接口、增设雨水截流阀等措施，对两村原有老旧管网及新建管网衔接多处管网错接、漏接点位点位进行全面检查整改。项目投用后，两村污水收集率大幅度提升，金所集镇污水处理系统稳定运行，切实提升了村民生活环境质量。 2.完成金所集镇污水处理站提升改造工程建设，完成投资310万元，对金所污水处理站老旧设备进行更新，同时进行工艺改造，改造后污水处理能力从300立方米/天提升至1500立方米/天，污水处理能力进一步提升，片区污水处置得到有力保障。加强污水处理站运维管理，确保处理设施和监测设施设备正常运行，污水达标排放；健全污泥管理台账，规范处置污泥。 3.2025年6月底已完成金所片区污水依托集镇污水处理厂可行性分析论证工作。完成部分金所片区雨污分流改造工程，2024年4月9日开展金所片区雨污分流管网改造工程（PSH01），12月初PSH01号排口处，安装15KW泵机及控制箱一套，架设200管300米，接入龙莽渣管，接入口设隔断，泵送至金所集镇污水处理厂处理。完成金所片区提升泵站改造项目规划设计及建设，主要更换抽水泵机、泵站管网及300立方污水收集池建设，原有两台水泵功率5千瓦，现更换为30千瓦。加大污水抽取力度，确保污水全收集处理，不外溢。2024年9月13日已将污水接入污水收集池内，根据与昆明滇池水务集镇污水处理有限公司签订的《污水接纳协议》已将金所片区生活污水接入集镇污水处理厂处理。督促各投产企业严格按照环评批复要求处置生产、生活污水。 4.寻甸产业园区金所片区企业，除云南南磷集团电化有限公司有少量废水处理达标后向功山河排放，其它企业均落实废水“零排放”要求。目前，金所片区商贸区生活废水主要依托金所集镇污水处理站进行处理，根据相关规定，已将该生活污水纳入排污许可证统一管理范畴，实现排污管理范围的整合优化。昆明滇池水务集镇污水处理有限公司开展了对金所集镇污水处理站排污许可证重新申领工作，2025年6月25日，重新申请事项顺利通过技术审核，取得排污许可技术评估通过意见，2025年7月4日，集镇污水处理站排污许可证的重新申领核发工作正式完成。 |
| 责任单位及责任人 | 寻甸县住房和城乡建设局 胡万琪 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至寻甸县仁德街道文苑路4号。联系人员及电话：严林，0871-62662295 |