  建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昆明寻甸同和精神病医院改扩建项目

建设单位（盖章）： 昆明寻甸同和精神病医院 
编制日期：          2026年5月         
中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


24二、建设项目工程分析


48三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


56四、主要环境影响和保护措施


85五、环境保护措施监督检查清单


88六、结论


89附表


89建设项目污染物排放量汇总表




附件：

附件1 环评委托书；

附件2 民办非企业单位登记证书；

附件3 法人身份证复印件；
附件4 医疗机构执业许可证；

附件5 租房合同；
附件6 原项目环评批复；

附件7 原项目验收意见及签到表；

附件8 医废处置协议；

附件9 污泥处置协议
附件10 排污许可证；
附件11 应急预案备案表；
附件12 放射诊疗可证、辐射安全许可证

附件13 昆明寻甸同和精神病医院排污许可自行检测（2026年一季度）；
附件14 云南省重点污染源自动监测数据2026年3月的在线监测数据；
附件15 三区三线查询结果；

附件16 管控单元查询情况；

附件17 环境质量现状检测报告；
附件18 合同、进度管理表、内审表；

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目区水系图；

附图3 周边关系图；

附图4 平面布置图；
附图5 现状监测点位图；

附图6 项目与牛栏江流域（云南段）水环境保护分区位置关系图；
附图7 项目与牛栏江流域（昆明段）水环境保护分区位置关系图；
附图8 项目在牛栏江流域（寻甸段）水环境保护分区图的位置；
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明寻甸同和精神病医院改扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省（自治区） 昆明 市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口

	地理坐标
	（ 103 度 12 分 20.658 秒， 25 度 33 分 11.208 秒）

	国民经济

行业类别
	专科医院（Q8415）
	建设项目

行业类别
	108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/ 
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	26
	环保投资（万元）
	1.9

	环保投资占比（%）
	7.3
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“二、总体要求”，确定对专项评价开展情况见表1-1。
表1-1   项目专项评价判定表
专项评价类比

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
项目运营过程中产生废气主要为氨、硫化氢及臭气浓度，不含上述需设置大气专项评价的排放因子。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。故本次评价地表水不开展专项评价。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质最大暂存量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及此项情况。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不属于海洋工程建设项目，不向海洋排放污染物。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

由上表可知，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	无。

	规划环境影响

评价情况
	无。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无。

	其他符合性分析
	1、产业政策分析

项目属于国家发改委2023年第7号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2024年本）>》规定中鼓励类第三十七项卫生健康的“医疗卫生服务设施建设”，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，故项目符合国家产业政策。
2、与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的符合性分析

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》及《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》等文件精神及要求。

项目将严格执行昆明市生态环境局关于印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知中的要求及划定分区管控单元要求。加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。本项目符合性分析具体如下：

根据云南省生态环境分区管控公共查询平台查询，本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，涉及寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元（ZH53012920005）。

表1-2  项目与《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》相符性分析

类别

文件要求

相符性分析

符合性

生态保护红线

生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021-2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56km2，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。
本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等生态保护目标，不取用地下水，项目不涉及基本农田，不在禁止开发区域，根据寻甸回族彝族自治县自然资源局关于该项目的“三区三线”查询结果的函：项目不涉及占用寻甸县“三区三线”中的永久基本农田、不涉及占用寻甸县“三区三线”中的生态保护红线，位于城镇开发边界内，即不在生态保护红线范围之内，项目在原址内扩建，不新增用地，因此项目建设符合生态保护红线要求。
符合

环境质量底线

到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。
根据区域环境质量现状调查，区域环境质量较好，满足功能区划要求。废气通过治理措施后达标排放，不会改变区域大气环境功能；本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理，不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能；项目运营期产生的噪声较小，满足声环境质量要求，不会改变区域声环境功能；项目运营期产生的固体废物均可得到有效、妥善的处理处置，不会形成二次污染，不改变区域环境质量功能区划，不会突破环境质量底线，满足要求。
符合

资源利用上线

到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。

项目运营过程中消耗一定量的水资源。资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会达到资源利用上限。

符合

生态环境准入清单

空间布局约束

1.根据《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》进行空间管控。

2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。

3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。

1.项目为专科医院项目，位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目在原址内扩建，不新增用地。

2.本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

3.项目所在地不属于滇池流域内。

4.项目不涉及阳宗海流域。
符合
污染物排放管控

1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类（COD≤40mg/L），阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。
2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度应达到24μg/m3；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。
3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。
4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。
5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。
6.滇池流域：2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95％以上，农村生活污水收集处理率达75％以上，畜禽粪污综合利用率达90％以上，城市生活垃圾处理率达97％以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
7.阳宗海流域：推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。
8.督促指导磷石膏产生企业配套建设（或委托建设）相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。
9.推动昆明市磷石膏综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。

1.项目运营过程中消耗一定量的水资源。根据工程分析可知，本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理，不会改变区域地表水环境功能。
2.项目区属于环境空气质量达标区，项目运营期产生的大气污染物经采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。对环境影响较小。

3.项目不涉及锅炉。

4.项目不涉及。

5.项目不涉及。

6.项目所在地不属于滇池流域内。
7.项目不涉及阳宗海流域。
8.项目不涉及。

9.项目不涉及。

符合
环境风险防控

1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。
2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。
3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理；建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。
4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。
5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。
6.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。

1.办公生活垃圾集中收集于垃圾桶内定期由环卫部门清运处置；

化粪池、污水处理设施污泥委托云南大地丰源环保有限公司清运、处置；项目区设置2个带盖胶桶，餐厨垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，委托有资质的单位进行清运处置；废弃紫外灯管暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置；诊治过程产生的医疗废物分类收集于专用收集容器内，暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置；检验科废液收集于危险废物收集容器、暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置。，固体废物处置率100%。

2.项目不涉及持久性有机污染物。

3.环评提出项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113 号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）的相关要求编制应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案。

4.本项目不涉及。

5.项目不涉及。

6.项目不涉及。
符合
资源开发效率要求

1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。
2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。
3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。
1.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。
2.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。
3.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。
4.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。
5.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。
6.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。
7.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。
8.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。
9.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。
10.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。
11.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。
12.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。
13.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。
14.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。
15.加快淘汰落后和低端低效产能退出。
16.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。

1.不涉及。

2.项目不属于高耗水项目。

3.项目不属于高耗水项目。

4.项目不属于高耗能项目。

5.项目不属于高耗能项目。

6.项目不属于高耗能项目。

7.项目不属于高耗能项目。

8.项目不属于钢铁行业。

9.项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。

10.项目不涉及。

11.项目不属于高耗水项目。

12.项目不属于重点行业。

13.项目不涉及。

14.项目不涉及。

15.项目不涉及。

16.项目不属于高耗能项目。

17.项目不属于高耗能项目。

18.项目不属于淘汰落后和低端低效产能。

19.项目不属于“两高一低”项目。
符合
生态环境准入清单

寻甸回族彝族自治县乡镇生活污染重点管控单元

空间布局约束

引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。

项目属于专科医院项目，位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，属于城镇开发区。
符合

污染物排放管控

1.完善生活污水收集处理系统，因地制宜，梯次推进农村生活污水治理工作，减少生活污水直接进入城区河道及湖库。
2.到2025年农村生活污水治理率达74%。
3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。
4.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。

1、本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理；

2、项目不涉及；

3、项目不涉及；

4、项目不涉及。
符合

环境风险防控

建立健全突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。

环评提出项目应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法(环发[2010]113 号)》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）的相关要求编制应急预案，并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，并定期组织开展预案演练。
符合
由上表分析可知，本项目符合昆明市生态环境局印发《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》的通知中的相关要求。
3、与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析

表1-3  与《昆明市医疗废物管理规定》对照分析

序号

《昆明市医疗废物管理规定》要求

项目情况

相符性

1

第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第三责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度。

项目由专人负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单制度。

符合

2

第十一条 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。

项目医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
符合

3

第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。

项目每次进行医疗废物转移时均要求填写转移联单。

符合

项目医疗废物的管理、处置符合《昆明市医疗固废管理规定》的相关要求。
4、与《医疗废物管理条例》对照分析

表1-4  与《医疗废物管理条例》对照分析

序号

《医疗废物管理条例》要求

项目情况

相符性

1

第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

项目内医疗废物随产随收，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，并且收集容器设有明显标志。

符合

2

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

项目内设置有独立医疗废物暂存间，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，医疗废物暂存间设置有明显的警示标识，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，医疗废物定期委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
符合

3

第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。对病理科、妇产科等产生的特殊有害的医疗固废需各科室预处理后进入项目内医废暂存间。

项目医废委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。项目内医疗废物随产随收，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，并且收集容器设有明显标志。医废经收集后由专人转移到医废暂存间内暂存。

符合

项目医疗废物的管理、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求。

5、参照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析

表1-5  与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析

序号

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求

项目情况

相符性

1

第十一条 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

项目医疗废物使用专用医废收集桶分类盛装，并设有明显的标志。

符合

（二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

项目按要求执行

符合

（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

项目对医废进行分类收集，收集装置上设有明显的标志。

符合

（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

项目按要求执行

符合

（五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

项目医废委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

符合

（六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

项目医废委托云南正晓环保投资有限公司清运处置
符合

（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

项目按要求进行

符合

（八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

项目内不设传染病科

符合

（九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；

项目内不设传染病科

符合

（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

项目按要求执行

符合

2

第十二条 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
项目各科室均张贴有相关知识的海报

符合

3

第十三条 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目按要求执行

符合

4

第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

项目医废储存装置均设有标志，转运时贴有相关的信息

符合

项目医疗废物的管理、处置符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求。
6、与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》（环办水体【2021】19号）的符合性分析

表1-6 项目与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力的通知》的相符性分析
通知
本项目情况

符合性

一、完善医疗机构污水处理设施
按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。20张床位以下的医疗机构污水经消毒处理后方可排放。
本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
符合

尚未规范配置污水处理设施以及现有处理设施能力不足的，要结合医院发展规划，合理确定新建或改扩建规模。2022年12月底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设；2025年12月底前，其他按规定应配套建设污水处理设施的医疗机构要完成建设任务。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。
本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

符合
二、加强日常运维管理
医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。
本项目于2021年06月25日取得了昆明市生态环境局寻甸分局核发的排污许可证，扩建后共设置床位250张，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，为简化管理，扩建后，项目需按规定进行排污许可变更。并将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。
符合

医疗机构要按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测。属于重点排污单位的，依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网；鼓励有条件的非重点排污单位安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网。医疗机构可以委托第三方开展设施运行维护和监测。
本项目不属于重点排污单位，按照排污许可证规定和有关标准规范，已依法开展自行监测。
符合

位于室内的污水处理工程必须设有强制通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品。鼓励有条件的医疗机构提高污水处理设施自动化运行水平，减少工作人员直接或间接接触污水的风险。
本项目拟设置污水处理设备已配备通风设备，并为工作人员配备工作服、手套、面罩、护目镜、防毒面具以及急救用品，为一体化污水处理设备。
符合
三、认真落实各方责任
医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。
本项目建成后认真做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。
符合

综上可知，本项目的建设符合《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（环办水体【2021】19号）相关要求。
7、项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
《昆明市大气污染防治条例》经云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准通过，于2021年3月1日正式施行。

根据《昆明市大气污染防治条例》的相关内容，涉及具体的符合性详见表1-7。
表 1-7  与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析一览表
《昆明市大气污染防治条例》相关内容

本项目情况

符合性

禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。
本项目已取得排污许可证，扩建后，将对排污许可证进行变更。

符合

禁止排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物。
本项目不属于重点企业，运营过程废气主要为化粪池、污水处理站产生异味，采取定期喷洒除臭剂等措施后均能达标排放，不存在排放超过排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标的大气污染物的行为。

符合

禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、擅自拆除或者不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。
项目运营过程废气主要为化粪池、污水处理站产生异味，采取定期喷洒除臭剂等措施后均能达标排放。
符合

下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：①石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行

业；②制药、农药、涂料、 油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；③汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；④塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目为医院建设项目，不涉及含挥发性有机物废气的产生及排放。

符合

8、与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

根据《云南省牛栏江保护条例》牛栏江流域上游保护区划分为水源保护核心区、重点污染控制区和重点水源涵养区。

（一）水源保护核心区包括德泽水库库区和德泽水库以上牛栏江干流区。德泽水库库区为德泽水库正常蓄水位1790m水面及沿岸外延2000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定；德泽水库以上牛栏江干流区指德泽水库以上干流（包括干流源头矣纳岔口至嘉丽泽对龙河河段）水域及两岸外延1000m的范围，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（二）重点污染控制区为水源保护核心区以外，流域范围内的坝区以及花庄河、果马河、普沙河、弥良河、对龙河、杨林河、匡郎河、前进河、马龙河水域及两岸外延3000m的区域，区域范围超过一级山脊线的，按照一级山脊线划定。

（三）重点水源涵养区为流域范围内除水源保护核心区、重点污染控制区以外的集水区域。

本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，根据牛栏江水系功能规划图可知，项目区属于重点污染控制区。根据《云南省牛栏江保护条例》中第三十二、三十三条中规定的禁止行为分析项目选址符合性。

表1-8  建设内容与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析

保护区划分

禁止行为

建设内容

符合性

重点污染控制区

（一）盗伐、滥伐林木和破坏草地；

项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目在原址扩建，不新增用地，不存在盗伐、滥伐林木和破坏草地行为。

符合

（二）使用高毒、高残留农药；

不涉及。

符合

（三）利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣；

1.本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
2.项目所有固体废弃物均得到合理有效的利用和处置，处置率为100%。

符合

（四）向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；

符合

（五）在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物；

项目医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置；不属于在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物。
符合

（六）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物。

项目不产生含有毒、病原体的污水，项目各污染物均得到妥善处置，无此行为。

符合

（七）新建、扩建工业园区；

无此行为。

符合

（八）新建、扩建重点水污染物排放的工业项目；

项目不是重点水污染物排放的工业项目。

符合

（九）新建、改建、扩建经营性陵园、公墓。

与项目无关。

符合

综上所述，本项目生产中不涉及高毒、高残留农药，项目废水不外排；固废均能得到有效处置，处置率达100%。项目建设和运营期不存在牛栏江污染控制区禁止的行为，故项目与《云南省牛栏江保护条例》相符。
9、与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》的相符性分析

根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030）》，牛栏江流域（云南段）水环境保护划分为两大控制区，即牛栏江上游（德泽水库坝址以上）重点保护区、牛栏江下游生态与环境保护区。本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，根据牛栏江水系功能规划图，项目属于重点污染控制区。具体分析见下表。

表1-9  建设内容与《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009~2030）》符合性分析
区域
环境保护策略
建设内容
符合性
重点污染控制区
重点污染控制区是指牛栏江水体区河岸带边界外的坝区。区域内是以经济开发活动为主，适宜人们居住的坝区。主要是水源保护核心区边界外的坝区。涉及嵩明县的嵩阳镇(部分)、杨桥乡(部分)、杨林镇(部分)、牛栏江镇(部分)、小街镇(部分)；寻县羊街镇(部分)、金所乡、仁德镇，塘子镇(小部分)。马龙县的通泉镇、王家庄镇、月望乡、马过河镇、旧县镇；沾益县的大坡乡、菱角乡16个乡镇。重点污染控制区内的阳镇，小街镇，杨桥乡，牛栏江镇，德泽乡属于本规划的污染重点治理区。面积约为2011km2。

重点污染控制区内环境保护策略：加大污染物负荷消减力度，消除工业企业有毒有害物质污染，减少COD、TN、TP等主要污染物排放量；加强环境管理，提高环境监测能力和管理水平。
项目采用雨污分流制。本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。满足重点污染控制区内环境保护策略。
符合
根据《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009～2030）》中的工业园区污染源控制规划，开展杨林工业园区、寻甸特色工业园区和马龙工业园区的综合环节执法检查，清查园区内现有工业企业，对违反国家法律法规、产业政策及入园规定的企业实行关停或限期整改，建设完善污水处理设施、有毒有害固体废弃物处置设施。

项目采用雨污分流制。本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

项目医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

符合
综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（云南部分）水环境保护规划（2009-2030）》对重点污染控制区的水环境保护要求。
10、与《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》中的污染控制区相符性分析

本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，根据《牛栏江水环境保护规划（2011-2030）》规划可知，本项目属于污染控制区。项目选址与《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》中对污染控制区的水环境保护策略符合性分析详见下表。

表1-10  《牛栏江（昆明段）水环境保护规划（2011-2030）》污染控制区符合性分析

序号

《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划》条件

本项目实际情况

符合性

1

该区域内，新改扩建项目不得新增污染排放量；农村生活污水全处理；控制养殖规模，不得新建或扩大养殖小区或规模化养殖场，实施畜禽养殖污染重点控制。

本项目实施雨污分流排水体制，本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理；污水不新增污染物排放量。

符合

综上所述，项目选址符合《牛栏江流域（昆明段）水环境保护规划（2011~2030）》对污染控制区的水环境保护要求。
11、与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》符合性分析

根据《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》可知，牛栏江流域（寻甸段）水环境分区范围涉及规划区干流及主要支流（前进河、羊街河、马龙河、尹武河等）河流径流区。规划区分为3个保护区：水源保护核心区、重点污染控制区、重点水源涵养区。建设项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，属于重点污染控制区。项目与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》相符性分析见下表。

表1-11 项目选址与《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》对照分析

序号

《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划》

本项目实际情况

符合性

1

加强对重点工业污染源的监督，确保牛栏江流域(寻甸段)内重点企业污水稳定达标排放并实现“零排放”，固体废弃物最大程度重复利用和安全处置，消除工业企业的环境安全隐患，确保环保设施的正常运行，杜绝工业企业偷排、漏排污染物的现象。

项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

项目产生生活垃圾收集后交由园区环卫清运处置，项目医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，固废处置率达100%。

符合

2

建设再生水回用系统、废水事故处理系统、固体废弃物处置设施、园区生态改造等工程体系，实现工业园区废水的循环利用，固体废物重复利用和安全处置。建设再生水回用系统，污染控制区内不得建设不符合国家产业政策的工业项目及高污染工业项目：新建工业项目废水不得排放有毒有害物质，改扩建项目不得新增COD、TN、TP排放量；新建、改建、扩建工业项目应采用先进的生产工艺和污染防治技术，其清洁生产水平达到国家清洁生产标准中的国内先进水平。

项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

项目产生生活垃圾收集后交由园区环卫清运处置，项目医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，固废处置率达100%。项目不属于高污染工业项目，项目不外排废水，不排放有毒有害物质。

综上所述，项目的建设符合《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》。
12、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的符合性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》对比分析情况见下表1-12。
表1-12 与《长江经济带发展负面清单指南》的通知》相符性分析

《指南》要求

本项目

相符性

（一）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体夫划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，不属于码头或过长江通道项目。

相符

（二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目选址区域不涉及自然保护区、风景名胜区等，不涉及条款禁止行为。

相符

（三）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目选址区域不涉及饮用水水源一、二级保护区，不涉及条款禁止行为。

相符

（四）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。
相符

（五）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目在原址扩建，不新增用地，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

相符

（六）禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理，未在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
相符

（七）禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目不涉及捕捞。

相符

（八）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的项目。

相符

（九）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

相符

（十）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

相符

综上分析，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的通知》的相关要求。

13、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析

表1-13 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则》符合性分析

规范要求

项目实际情况

相符性

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港

口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段 2019 年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不属于港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

相符

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范

围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。本项目不属于旅游项目，不进行开矿、采石、挖沙等活动；本项目不属于自然保护区的核心区、缓冲区和试验区内。

相符

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内

投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。

项目用地不涉及风景名胜区。

相符

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围

内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。

相符

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内

新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线或河段范围；本项目不涉及国家湿地公园的土地。

相符

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金

沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及占用长江流域河湖岸线项目。

相符

禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。

项目不属于过江基础设施项目，项目不涉及新设、改设或扩大排污口。

相符

禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。

相符

禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目所在区域不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区、九大高原湖泊岸线一公里范围。

相符

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

相符

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。

本项目为专科医院项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；本项目不属于危险化学品生产项目。

相符

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业的项目、高能耗、高排放项目。本项目不涉及建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。

相符

综上，本项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》规定的内容相符合。

14、环境相容性分析

项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，周边主要是临街商铺、办公区以及居民小区，生活交通较为便利。项目周边200m范围无大型污染企业，周围的企业对本项目无制约性因素，因此，项目与周边环境是相容的。
15、选址合理性

项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，废水经化粪池收集至自建污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的环境敏感区，项目区域基本设施完善，水、电供应有保障。项目废水、废气、噪声、固废等在采取本环评提出的污染防治措施后对环境影响较小，不会改变区域环境功能。

本项目为专科医院建设项目，项目为医疗卫生服务设施建设，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》其中第一类“鼓励类”中的三十七项“卫生健康”第5条“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类，建设符合国家产业政策要求。

本次为扩建项目，项目租用的已有建筑进行装修，经装修局部改造后，用作项目营运场所。项目位于城市建成区，地形、地质、水文条件较好、未处于地震断裂带，市政基础设施完善交通便利，周围主要为住宅区，无重大污染源企业、无生产及贮存易燃易爆物品的区域、无高压线路及设施、未紧邻噪声源、震动源和电磁场的区域，符合专科医院建设标准选址规定。

因此，项目建设符合规划选址要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

昆明寻甸同和精神病医院成立于2013年，是经昆明市卫生健康委员会批准设立的精神病专科医院，医疗机构执业许可证号为PDY20001-153012917A5201，注册地址为昆明市寻甸县金所特色产业园区金河大道路口。医院核心诊疗科目为精神科（含精神分裂症、双相情感性精神障碍等），兼具医疗、康复等功能，是辖区内精神卫生服务的核心机构。目前医院核定床位数为200张，现有职工110人，其中卫生技术人员，包括主任医师3名、主治医师5名、执业医师16名、执业助理医师2名、护士87名，专业人才配置符合《精神病医院基本标准》要求。据辖区常住人口数据及《重性精神疾病管理治疗规范》测算，目前辖区精神疾病患者检出率及在管率尚未达到标准要求，医院作为辖区内核心精神病专科医院，现有床位已无法满足患者收治需求，常出现患者候床、加床现象，既增加院内感染风险，也影响诊疗服务质量。根据辖区精神卫生服务需求及医院发展实际，现将医院床位总数由200张增加为250张，床位增加/调整后，将严格按照精神科诊疗规范划分病区，重点保障重性精神疾病患者收治、康复期患者照护等需求。
原项目于2013年8月编制了《寻甸同和精神病医院建设项目环境影响报告书》；并于2013年8月6日取得昆明市生态环境局寻甸分局下发的《关于寻甸同和精神病医院项目环境影响报告书》的批复（寻环〔2013〕87号）后，于2014年建成投运，设置床位30张，但未进行环保竣工验收；于2021年3月委托云南保兴环境科技资讯有限公司编制了《昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表》；并于2021年4月16日取得了昆明市生态环境局寻甸分局“关于昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表的批复（昆生环寻[2021]83号）”，于2021年6月对《寻甸同和精神病医院建设项目环境影响报告书》及《昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表》进行了竣工环境保护验收；于2021年6月6日通过验收。并于2021年06月25日取得了昆明市生态环境局寻甸分局核发的排污许可证，于2024年11月编制了《昆明寻甸同和精神病医院突发环境事件应急预案<第二版（2024年版）>》并报昆明市生态环境局寻甸分局备案，备案编号：530-129-2024-119-L。
昆明寻甸同和精神病医院拟投资26万元建设《昆明寻甸同和精神病医院改扩建项目》，本次扩建主要为床位新增以及在住院楼五楼改建隔离病房3间、治疗室1间、抢救室1间，门诊楼新增抢救室1间，不新增占地，原项目共设置医疗床位200张，本次扩建新增医疗床位50张，扩建后全院共设置医疗床位250张。并于2026年1月20日取得了医疗机构执业许可证。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》的规定，建设项目必须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关法律、法规的要求，项目属于108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842，需编制环境影响报告表。为此，昆明寻甸同和精神病医院委托云南策润环保科技有限公司承担该项目的环境影响报告表编制工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，根据国家建设项目环境管理的有关规定，对项目建设地周围环境状况进行了实地调查，收集及核实了当地有关环境资料，按照环境影响评价有关技术规范编制了《昆明寻甸同和精神病医院改扩建项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

项目已于2025年9月1日取得了昆明市生态环境局核发的辐射安全许可证；于2025年12月8日取得了昆明市卫生健康委员会核发的放射诊疗许可证。本次评价不包含放射性仪器设备。根据国家环保总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中的有关规定，建设单位应另行委托有相应资质的单位进行辐射、放射环境影响评价，并申请办理辐射安全许可证，本报告不包括辐射方面的评价，若医院后续增加辐射类设备，有关辐射方面的评价由医院另行委托有资质的单位进行办理。本次环评也未涉及传染科室，若后续医院要设立传染科室，应另外委托有资质单位进行评价报相关部门审批，按照相关要求进行建设。
2、项目基本概况

项目名称：昆明寻甸同和精神病医院改扩建项目；

建设地点：昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口；

建设单位：昆明寻甸同和精神病医院；
建设性质：扩建；

建设规模：项目总投资26万元，项目占地面积约2500㎡，总建筑面积约2500m2，项目区内不设传染病科室。本次扩建在原址扩建，本次扩建主要为床位新增以及在住院楼五楼改建隔离病房3间、治疗室1间、抢救室1间，门诊楼新增抢救室1间，不新增占地，原项目共设置医疗床位200张，本次扩建新增医疗床位50张，扩建后全院共设置医疗床位250张。项目于2026年1月20日取得了医疗机构执业许可证，同意床位增加到250张。
3、工程内容及规模

本项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。具体建设内容见表2-1。
表2-1  项目工程组成情况一览表

工程

内容

项目组成

项目建设内容及规模

备注

主体工程

门诊楼（共三层）
1F

建筑面积约510m2，设有放射科、内科门诊、精神科门诊、监控室、财务科、药房及2个卫生间。
保留

2F
建筑面积约510m2，主要为检验科、院长办公室、护理部、档案室、医护办公室、治疗室、会议室。
保留

3F
建筑面积约510m2，新增住院病房7间，共新增设34张床位（1-6号病房每间增设床位5张，7号病房增设床位4张），抢救室1间。
原为办公室，改造后使用
住院部1号楼（共6层）
1F
建筑面积约748m2，设有活动大厅，生物脑电反馈治疗室，心电图检查室。
保留
2F
建筑面积约748m2，设有医护办公室1间，活动大厅2间，B超室，病人杂物摆放间以及隔离病房2间。
保留
3F
建筑面积约748m2，设有住院病房8间。
保留
4F
建筑面积约748m2，新增住院病房8间，原病房为开放病房，未设置医疗床位，本次扩建共新增设16张床位，每间病房增设2张床位。
原病房改造后使用
5F
建筑面积约748m2，新增隔离病房6间，抢救室1间，治疗室1间。
原病房改造后使用

6F
建筑面积约748m2，设有档案室2间。
保留
住院部3号楼（共4层）
1F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，急救室1间，储物间1间，10间住院病房以及卫生间1间。
保留
2F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，治疗室1间，储物间1间，10间住院病房以及卫生间1间。
保留
3F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，储物间1间，11间住院病房以及卫生间1间。
保留
4F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，储物间1间，11间住院病房以及卫生间1间。
保留
辅助工程

洗衣房
位于项目区南侧，占地面积约50㎡，为一层板房，对卫生院被褥进行清洗。
保留
食堂
位于院区北侧，建筑面积150m2，使用电作为能源，共设两个灶头，为项目内医务人员及住院病人提供餐食。
保留
停车场
位于项目中部，介于门诊楼和住院部1号楼中间空地，主要用于停放医院急救车辆。
保留
公用工程

供电

由市政电网10kV电源接入，双回路。
保留
供水

由市政自来水管网供给。

保留
排水

项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；项目检验清洗废水经专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和处理后倒入检验室水槽后随其他医疗废水排入化粪池处理，食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后进入自建污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
保留
消毒

项目医废暂存间内使用紫外线消毒灯；病房及地面消毒采用含氯泡腾片消毒；污水处理站采用次氯酸钠消毒。手术室采用紫外线消毒灯。

保留
交通

项目区主要出入口接S209国道，交通方便。

保留
环保

工程

废水处理设施

雨污分流管

项目区实行“雨污分流”的排水体制，雨水经项目区雨水沟汇集后排入周边雨水管网。

保留
隔油池

设置1个三级隔油池，容积约5m³，位于食堂南侧，用于食堂废水预处理。

保留
化粪池

原项目已设置化粪池1个，容积45m3，位于项目区西南侧用于处理一般医疗废水、生活废水，本次扩建新增1个10m³的化粪池。产生污泥消毒、脱水密封后暂存于医疗固废暂存间中，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。
新增1个10m³的化粪池，原有保留
污水处理 站
设置2台地面式污水处理设施，位于项目区西南侧，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，采用AO+MBR膜+过滤+消毒工艺，用于处理项目内产生的废水，两台设施出水口合并后通过1个排放口（DW001）排入金河大道市政管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂。采用厌氧+生物接触氧化+MBR+紫外消毒。
保留
事故应急池

位于污水处理设施旁，容积为20m3。

保留
废气治理设施

项目污水处理站内定期对污水处理站进行消毒杀菌，日常加强管理，及时检修，避免因系统故障增加恶臭产生量，运营中产生的污泥及时清运，不淤积在项目内，清理处置过程中，要求处置单位对车辆加盖等方式可以减少污泥恶臭的影响；医疗废物暂存间采用封闭式建筑，采用紫外灯杀菌。

保留
设有一个额定风量为5000m3/h 、去除效率为80%的油烟净化器。
保留
噪声治理设施

对项目使用设备安装隔声减振基础。污水处理单元设计为全封闭加盖结构，产噪设备基础安装减震垫。
保留
固废处置措施

医疗废物暂存间

设置于门诊综合楼西侧，建筑面积15m2，用于医疗废物的暂存。

保留
医疗废物收集容器

在各诊疗室、治疗室等产生医疗废物的环节设置医疗垃圾桶，分类收集医疗垃圾。

保留
生活垃圾暂存点

设置于门诊综合楼西侧，占地面积5m2，用于生活垃圾的暂存。

保留
生活垃圾收集桶、泔水桶
在项目区内分散设置若干生活垃圾桶，食堂设置泔水桶2个。

保留
4、配套公用工程

（1）给排水

①给水

由市政管网提供。

②排水

采用雨污分流的排水体制。项目区内雨水由雨水管收集后，通过雨水管网排入金河大道雨水管网。

项目检验清洗废水经专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和处理后倒入检验室水槽后随其他医疗废水排入化粪池处理，食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后进入自建污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
（2）供电

由市政电网10kV电源接入，双回路。

（3）消防

室内消防栓系统：采用分区设置，环形给水的方式，泵房水泵一用一备，消防立管采用阀门形成可单独检修的独立段，消防用水量按火延续2小时考虑。

自动喷淋系统：按规范要求，拟在公共活动用房、走道、可燃物品库房等部位设置自动喷淋系统，按中危险Ⅰ级设置。

（4）通讯系统

项目区内设置有电缆、宽带，可满足项目使用要求。院内建设有内部通信联络网，主要用于院内、院外及公用信息、通讯、广播、闭路电视、有线电视、监视系统、传呼系统、微机网络等。

（5）消毒

项目医废暂存间内使用紫外线消毒灯；病房及地面消毒采用含氯泡腾片消毒；污水处理站采用消毒。手术室采用紫外线消毒灯。

（6）氧气供应

项目手术室等内使用到氧气，氧气由专业公司提供灌装氧气。

5、主要设备

本次扩建设备见下表。

表2-2  项目扩建设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

体温枪
JXB-183
把

10
2

便携式吸痰仪
7E-A
套

3
3

电动洗胃机
7D
台

2
4

血压计
20241202
台

10
5

心电监护仪
MEC-1000
台
3
6

十二道心电图机
SE-1201
台

3
7

紫外线消毒车
QY-A型
张

12
8

氧流表
XY-988III
台

4
9

简易呼吸器
PVC型
台

3
10

急救苏醒球
ENT-1001
个

3
11

腕式血压计
20211103
个

10
12

氧饱仪
A2
个

10
13

臂式血压计
HEM-7136
个
10
14

腕式血压计
HEM-8613
个
10
15

彩色多普勒超声系统
DC-N2S
台
1
16

尿液分析仪
U500
台
1
17

电解质分析仪
DN-X5
台
1
18

生物显微镜
BX-102C
台
1
19

医用离心机
TL80-2
台
1
20

全自动血液细胞分析仪
BC-2900
台
1
21

全自动生化分析仪
BS-220
台
1
22

生物安全柜
BSC-1100IIA2-X
个

1
23

手提式压力蒸汽灭菌锅
YX-24LD
个

1
24

医用X射线系统
新东方1000NA
台
1
25

病床

/
张

50

6、项目医用耗材

原项目共设置医疗床位200张，本次扩建新增医疗床位50张，扩建后全院共设置医疗床位250张；原项目最大入院人数为200人，项目门诊部接诊规模为10人/天。扩建后最大入院人数为250人，项目门诊部接诊规模为15人/天。本次扩建主要试剂、消毒剂及一次性医用耗材年用量见表2-3。

表2-3  扩建项目主要试剂、消毒剂及一次性医用耗材使用情况表

名称
原项目年耗量
扩建部分年耗量

厂区内最大存储量
规格
存储方式
辅材

注射器
8000支
3000支
2000支
/
常温
输液管
3000支
1000副
500副
/
常温
酒精
1000瓶
500瓶
200瓶
10mL
常温
纱布
40袋
10袋
10袋
/
常温
碘酒
1000瓶
500瓶
200瓶
50mL
常温
采血管
12000管
5000管
3000管
/
常温
检验科试剂
1500盒
400盒
500盒
/

常温
消毒剂

次氯酸钠
1吨
1.5吨
0.5吨
/
常温
PH试纸
10盒
5盒
5盒
/
常温
余氯试纸
10盒
5盒
5盒
/
常温
酒精消毒液

100瓶
40瓶
20瓶
500mL

常温
生石灰
1t
1t

0.5t

/

常温
优氯净

20袋

20袋

10袋
10g/袋

常温
氧气

液氧
720L
3600L
720L
180L/罐
常温
本项目外购氧气瓶供应氧气，氧气瓶最大储存720L，不涉及氧气制备、分装。使用药品均为外购成品药，不涉及药品生产、加工。

表2-4   原辅材料理化性质及危险特性一览表

名称

理化性质

液氧

液氧常温下为无色、无臭气体，液化后成为浅蓝色液体，储存于液氧罐中，通常气压（101.325kPa）下密1.141g/cm&sup3，凝固点50.5K（-222.65℃),沸点 90.188K（-182.96℃)。冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的总膨胀比高达860：1。常压下，当氧浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心跳过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100KPa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可能发生眼损害严重者可失明。皮肤接触液氧时，可引起严重冻伤，导致组织损伤。

酒精消毒液

中文名：乙醇、无水酒精。沸点78.3℃, 闪点12℃。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。本品易燃，具有刺激性。其蒸气于空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源着火回燃。

优氯净

二氯异氰尿酸钠，又称优氯净，为白色结晶粉末，有浓厚的氯气味，含有效氯60%～64.5%，性质稳定，室内保存半年后其有效氯含量降低0.16%。易溶于水，为广谱杀菌消毒剂，对细菌繁殖、病毒、真菌孢子及细菌芽孢都有较强的杀灭作用。同时还具有杀藻、除臭、净化水质的作用。

7、劳动定员及工作制度

劳动定员：原项目劳动定员80人，均在医院用餐，住宿自理。本次扩建新增劳动定员30人，均在医院用餐，住宿自理。
工作制度：项目全年连续工作（365天），门诊及行政部门每天工作8h，一班工作制；其他部门每班工作24h，三班工作制，每班工作8小时。

8、平面布置

项目占地呈东西向的长方形，入口布置在项目东侧，紧邻S209国道，项目内主要建筑为1栋门诊楼、住院部1号楼、住院部3号楼、食堂、洗衣房。项目组成简单，门诊楼位于原项目用地东侧，食堂位于项目区南侧、隔油池位于食堂南侧，洗衣房位于项目北侧，均为一层板房；住院部1号楼位于项目区中部，住院部3号楼位于项目区西南部，医疗废物暂存间设置于门诊综合楼西侧，污水处理设施、化粪池、事故应急池设置于项目区西南部。
项目区平面布置情况详见附图4所示。

9、建设进度
项目开发建设时段划分为两个时段，分别为施工期和运营期。

本项目计划于2026年7月开始进行设备安装，预计于2026年8月底竣工，施工期约1个月；项目目前尚未开工建设。
10、环保工程及投资估算

本次扩建项目总投资26万元，故扩建环保投资1.9万元，占总投资的7.3%。环保投资情况见表2-5。
表2-5  项目环保投资估算明细一览表

治理项目

环保措施

投资（万元）

备注

运营期
废气

项目污水处理站内定期对污水处理站进行消毒杀菌，日常加强管理，及时检修，避免因系统故障增加恶臭产生量，运营中产生的污泥及时清运，不淤积在项目内，清理处置过程中，要求处置单位对车辆加盖等方式可以减少污泥恶臭的影响；医疗废物暂存间采用封闭式建筑，采用紫外灯杀菌。
/
利用原有，不计入本次环保投资
设有一个额定风量为5000m3/h 、去除效率为80%的油烟净化器。
/
利用原有，不计入本次环保投资

废水
原项目已设置化粪池1个，容积45m3，位于项目区西南侧用于处理一般医疗废水、生活废水，本次扩建新增1个10m³的化粪池。

1.5
建新增1个10m³的化粪池
1个三级隔油池，容积约5m³。
/
利用原有，不计入本次环保投资

设置2台地面式污水处理设施，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，采用AO+MBR膜+过滤+消毒工艺。
/
利用原有，不计入本次环保投资
事故应急池，20m³。
/
利用原有，不计入本次环保投资
雨污分流。
/
利用原有，不计入本次环保投资
噪声

设备安装减震垫。
/
利用原有，不计入本次环保投资
车辆进出口设置禁止鸣笛标志、医院内设置禁止大声喧哗标识牌。
/
利用原有，不计入本次环保投资
固废

医疗废物暂存间、医疗废物收集桶（增加50个）。
0.2
医疗废物暂存间利用原有，医疗废物收集桶增加50个
检验废水专用收集桶2个。
/
利用原有，不计入本次环保投资
生活垃圾桶（增加50个）、泔水桶2个。
0.2
泔水桶利用原有，生活垃圾桶增加50个
合计

/

1.9
/
11、水量平衡
（1）废水种类

运营期用水主要包括门诊用水、科室检验用水、住院区用水、食堂用水等。本项目检验科使用药剂不涉及含氰化物试剂和含重金属试剂，无含氰化物、含重金属废水产生；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；项目不设传染科，无传染性废水产生。项目放射科影响采用数字影像，不使用显影液，无显影液废水产生。原项目共设置医疗床位200张，本次扩建新增医疗床位50张，扩建后全院共设置医疗床位250张；原项目最大入院人数为200人，项目门诊部接诊规模为10人/天。扩建后最大入院人数为250人，项目门诊部接诊规模为15人/天。

（2）产排污参数计算

项目区一般医疗废水主要包括门诊、病房（含病人及陪护）、医务人员办公废水、食堂废水等。项目一般医疗废水除含有CODcr、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群外，还含有一定浓度的致病细菌。
1）门诊用水

本次扩建就诊人数增加约5人次/天计，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T  168-2026），医院门诊人均用水按20L/（人•次）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为0.1m3/d（合计36.5m3/a）。污水产生系数按0.8计，产生的污水为0.08m3/d（合计29.2m3/a）。

2）住院区用水

本次扩建住院病床新增50张，按最大使用规模测算，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T  168-2026），医院住院区用水量按300L/（床位•d）计（病房内带洗浴，含住院区行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为15m3/d（合计5475m3/a）。污水产生系数按0.8计，产生的污水为12m3/d（合计4380m3/a）。

门诊及病房用水已含行政及医护人员用水，医务人员污水产生量已在门诊及住院部污水中核算，不再单独核算。
3）检验用水

项目检验所用试剂中不含有毒有害物质及重金属，根据工作人员介绍，检验用水量约为2L/人.次，本次扩建新增就诊人数约为最大就诊人数（5人.次/d），则检验科用水量为0.01m3/d（合计3.65m3/a）。污水产生系数按0.8计，污水产生量为0.008m3/d（合计2.92m3 /a）。
本项目检验废水主要为酸性废水和含菌废水，用专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和预处理后随其他医疗废水排入化粪池、已建污水处理站处理。
4）洗衣用水

项目设有1间洗衣房，对床单及工作服进行清洗、消毒。项目病床床单及工作人员衣物在清洗过程投加优氯净消毒。用水量参照《综合医院建筑设计规范》中医院生活用水定额，洗衣用水取30L/kg，本项目拟新增住院床位50床，员工30人，洗衣量约10kg/d，每天清洗一次，则用水量为0.3m3/d、109.5m3/a，污水产生系数按0.8计算，废水量约为0.24m3/d、87.6m3/a。

5）食堂用水

本项目建成后依托原项目食堂，不再单独设置食堂，本项目建成后新增员工30人，门诊新增约5人/d，新增病床50张，按负荷量为100%计，本项目为精神病专科医院，以康复疗养为主，无陪护人员；则项目职工与患者新增人数为85人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2026）表12城镇居民生活用水定额，在厂区食宿员工用水定额按100L/（人·d）计，其中食堂用水按30L/人次核算，本次扩建每天新增就餐人生为85人次，用水量为2.55m³/d，930.75m³/a，排污系数取0.8，食堂废水量为2.04m³/d，744.6m³/a；食堂设有1个5m3的隔油池对食堂废水进行隔油处理，处理后的废水经化粪池预处理后进入一体化污水处理设施进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

综上，本项目扩建后总用水量为17.96m³/d，6555.4m³/a，总废水量14.368m³/d，5244.32m³/a。项目总用水量及排水情况表见下表。
表2-6  项目总用水量及排水情况表
序号

用水环节

用水量m3/d
废水量m3/d
处置方式

1

门诊废水

0.1
0.08
项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

2

住院区废水

15.0
12.0
3
检验废水

0.01
0.008
4
洗衣废水

0.3
0.24
5
食堂废水

2.55
2.04
合计

/

17.96
14.368
/

项目水平衡见下图：

（3）项目运营期用排水平衡

项目运营期水平衡如图2-1所示。

[image: image1.emf]新鲜水

17.96

15.0

住院区

检验科

0.01

损耗 0.002

12.0

0.008

损耗 3.0

预处理

隔油池

门诊病人

损耗 0.02

0.08

0.1

食堂

2.55

化粪池

污水处理站

寻甸金所集镇污

水处理厂

2.04

损耗 0.51

14.368

14.368

14.368

洗衣房

0.3

损耗 0.6

0.24

图2-1项目水平衡图（单位：m3/d）

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
1、施工主要工作内容

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，本次扩建主要为床位新增以及在住院楼五楼改建隔离病房3间、治疗室1间、抢救室1间，门诊楼新增抢救室1间，不新增占地，不涉及土建工程，故不设置“三场”。本环评工程分析针对拟建设内容进行分析。
2、施工组织安排

项目施工周期为1个月，施工高峰期施工人员总量约为10人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的餐饮住宿均依托周边配套服务设施。

3、施工产污环节分析

项目施工期主要污染工序及产污情况见图2-2。


[image: image2.emf]设备安装调试

运营

废气

噪声

固废

设备进场


图2-2   项目施工期工艺流程及产污节点图

项目施工期产生的污染物主要为施工废水、扬尘、固废、噪声及施工人员生活污水、生活垃圾等。
二、运营期工艺流程及产排污分析

（一）运营期工艺流程及产排污节点

昆明寻甸同和精神病医院成立于2013年，是经昆明市卫健康委员会批准设立的精神病专科医院，医疗机构执业许可证号为PDY20001-153012917A5201，注册地址为昆明市寻甸县金所特色产业园区金河大道路口。医院核心诊疗科目为精神科（含精神分裂症、双相情感性精神障碍等），兼具医疗、康复等功能，是辖区内精神卫生服务的核心机构。目前医院核定床位数为200张。本次扩建主要为床位新增以及在住院楼五楼改建隔离病房3间、治疗室1间、抢救室1间，门诊楼新增抢救室1间，不新增占地，扩建后全院共设置医疗床位250张。并于2026年1月20日取得了医疗机构执业许可证。运营期门诊最大接诊人数为15人/d。
患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。

诊疗流程示意图如图2-3所示。
[image: image3.png]ELAGEEI)

> [EEaen

. BE| | s [ER EmmSD

v v
E. EAET AT R
v v

B 5




图2-3  诊疗流程示意图
本项目运营期主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。

根据分析，废水主要为门诊、住院部、检验室等产生的医疗废水及患者、医务人员产生的生活废水；废气主要为医院内医废暂存间异味、化粪池异味、污水处理设施异味及汽车尾气等；噪声主要为污水处理站设备噪声、水泵及风机噪声；固体废弃物主要为医疗固废、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾等。
项目各污染物处置详见图2-4。


[image: image4.emf]办公生活 化粪池

诊疗室

住院部

生活废水

生活

垃圾

委托环卫

部门处置

一般医疗废水

医疗废物

医疗废物暂存间

污水处理设施

污泥

门

诊

、

住

院

、

业

务

办

公

垃圾桶

异味

检验室

检验

废水

专用收

集桶

中和溶液

异味 噪声

达标排放

污水管网

污泥

云南大地丰源环

保有限公司处置

无组织

排放

云南正晓环保

科技有限公司

清运 、 处置

寻甸金所集镇

污水处理厂

异味

无组织

排放

中和沉淀

检验废液

云南正晓环

保科技有限

公司清运、

处置


图2-4  项目污染物产生及处置情况示意图

1）污水处理工艺及规模
①污水处理站

污水处理站处理规模为45m3/d。污水处理站处理工艺采用AO+MBR膜+过滤+消毒工艺。
污水处理站处理工艺流程如图2-5所示。


[image: image5.emf]化粪池 格栅 调节池

医疗废水

A

级生物池

储泥池

风机

B

级生物池

污泥

异味

MBR

膜池

次氯酸钠

规范化排口

寻甸县金

所集镇污

水处理厂

暂存于危废间中 ， 委

托云南大地丰源环保

有限公司清运

压滤机

污泥回流

消毒池

过滤池


图2-5  污水处理站工艺流程图

5、放射性

项目区设有放射科。项目本次环评不包括辐射部分的评价，辐射影响评价应另外委托有资质单位进行评价报相关部门审批，按照相关要求进行建设。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本次扩建项目在原项目内进行床位扩建。

一、原项目环保手续履行情况

原项目环保手续履行情况如下：

原项目于2013年8月编制了《寻甸同和精神病医院建设项目环境影响报告书》；并于2013年8月6日取得昆明市生态环境局寻甸分局下发的《关于寻甸同和精神病医院项目环境影响报告书》的批复（寻环〔2013〕87号）后，于2014年建成投运，设置床位30张，但未进行环保竣工验收；于2021年3月委托云南保兴环境科技资讯有限公司编制了《昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表》；并于2021年4月16日取得了昆明市生态环境局寻甸分局“关于昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表的批复（昆生环寻[2021]83号）”，于2021年6月对《寻甸同和精神病医院建设项目环境影响报告书》及《昆明寻甸同和精神病医院扩建项目环境影响报告表》进行了竣工环境保护验收；于2021年6月6日通过验收。并于2021年06月25日取得了昆明市生态环境局寻甸分局核发的排污许可证。

二、原项目现有工程概况

1、原项目基本概况

根据现场踏勘，项目平面布置与验收时发生变动，原项目设置医疗床位200张，全院主要设置科室为：精神科、医学检验科、医学影像室。原项目建设内容一览表见下表。

表2-7  原项目建设内容一览表

工程

内容

项目组成

项目建设内容及规模

备注

主体工程

门诊楼（共三层）
1F

建筑面积约510m2，设有放射科、内科门诊、精神科门诊、监控室、财务科、药房及2个卫生间。
保留

2F
建筑面积约510m2，主要为检验科、院长办公室、护理部、档案室、医护办公室、治疗室、会议室。
保留

3F
建筑面积约510m2，设有办公室8间。
改造为住院病房

住院部1号楼（共6层）

1F

建筑面积约748m2，设有活动大厅，生物脑电反馈治疗室，心电图检查室。

保留

2F
建筑面积约748m2，设有医护办公室1间，活动大厅2间，B超室，病人杂物摆放间以及隔离病房2间。
保留

3F

建筑面积约748m2，设有住院病房8间。
保留

4F

建筑面积约748m2，设有女病房5间，空房3间。
改造为住院病房
5F

建筑面积约748m2，设有开放病房6间.
改造为隔离病房、抢救室、治疗室

6F

建筑面积约748m2，设有档案室2间。
保留

住院部3号楼（共4层）
1F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，急救室1间，储物间1间，10间住院病房以及卫生间1间。
保留

2F
建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，治疗室1间，储物间1间，10间住院病房以及卫生间1间。
保留

3F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，储物间1间，11间住院病房以及卫生间1间。
保留

4F

建筑面积约775m2，设有医护办公室1间，储物间1间，11间住院病房以及卫生间1间。
保留

辅助工程

洗衣房
位于项目区东侧，占地面积约50㎡，为一层板房，对卫生院被褥进行清洗。

保留

食堂
位于院区西北侧，建筑面积150m2，使用电作为能源，共设两个灶头，为项目内医务人员及住院病人提供餐食。
保留
停车场
位于项目中部，介于门诊楼和住院部1号楼中间空地，主要用于停放医院急救车辆。
保留

公用工程

供电

由市政电网10kV电源接入，双回路。
保留
供水

由市政自来水管网供给。

保留
排水

项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；项目检验清洗废水经专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和处理后倒入检验室水槽后随其他医疗废水排入化粪池处理，食堂含油废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后进入自建污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
保留
消毒

项目医废暂存间内使用紫外线消毒灯；病房及地面消毒采用含氯泡腾片消毒；污水处理站采用消毒。手术室采用紫外线消毒灯。

保留
交通

项目区主要出入口接S209国道，交通方便。

保留
环保

工程

废水处理设施

雨污分流管

项目区实行“雨污分流”的排水体制，雨水经项目区雨水沟汇集后排入周边雨水管网。

保留

隔油池

设置1个三级隔油池，容积约5m³，位于食堂北侧，用于食堂废水预处理。

保留

化粪池

设置化粪池1个，容积45m3，位于项目区西南侧用于处理一般医疗废水、生活废水。产生污泥消毒、脱水密封后暂存于医疗固废暂存间中，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。
保留
污水处理 站
设置2台地面式污水处理设施，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，用于处理项目内产生的废水，两台设施出水口合并后通过1个排放口（DW001）排入金河大道市政管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂。采用厌氧+生物接触氧化+MBR+紫外消毒。
保留
事故应急池

位于污水处理设施旁，容积为20m3。

保留

废气治理设施

项目污水处理站内定期对污水处理站进行消毒杀菌，日常加强管理，及时检修，避免因系统故障增加恶臭产生量，运营中产生的污泥及时清运，不淤积在项目内，清理处置过程中，要求处置单位对车辆加盖等方式可以减少污泥恶臭的影响；医疗废物暂存间采用封闭式建筑，采用紫外灯杀菌。

保留
设有一个额定风量为5000m3/h 、去除效率为80%的油烟净化器
保留

噪声治理设施

对项目使用设备安装隔声减振基础。污水处理单元设计为全封闭加盖结构，产噪设备基础安装减震垫。
保留

固废处置措施

医疗废物暂存间

设置于门诊综合楼西侧，建筑面积15m2，用于医疗废物的暂存。

保留

医疗废物收集容器

在各诊疗室、治疗室等产生医疗废物的环节设置医疗垃圾桶，分类收集医疗垃圾

保留
生活垃圾暂存点

设置于门诊综合楼西侧，占地面积5m2，用于生活垃圾的暂存。

保留
生活垃圾收集桶、泔水桶

在项目区内分散设置若干生活垃圾桶，食堂设置泔水桶2个。

保留
3、原项目主要生产设备

设置精神科、检验科、医学影像科，设备主要为检查设备和化验设备，原项目实际主要生产设备见表2-8。

表2-8  原项目实际主要生产设备一览表
序号

设备名称

规格型号

环评描述数量

实际数量

备注
1
电力测量用互感器
xxsld
1

1
保留
2
电子血压计（手腕式）
HEM-8613
5

5
3
电子血压计（上臂式）
HEM-7136
5

5
4
台式血压计
GB3053-93
1

1
5
指夹式脉搏血氧仪
AS-302-L
5

5
6
F30-ⅡG型医用诊断X射线机
F30-ⅡG
1

1
7
电动洗胃机
YZB/苏0888-2009
1

1
8
便携式多参数监护仪
YZB/国0420-2009
3

3
9
吸痰器
YZB/苏0615-2007
3

3
10
402AL超声雾化器
YZB/苏0381-2009
2

2
11
贝尔康：非接触式红外体温计
JXB-180
5

5
12
全数字多道心电图机
BeneHeart R3
2

2
13
全自动生化分析仪
BS-220
1

1
14
全自动血液细胞分析仪
BC-2900
1

1
15
医用低速离心机
TL80-2
1

1
16
电解质分析仪
XI-921CT
1

1
17
MT-N系列尿液分析仪
MT-N600
1

1
18
床位
—
30
30
19
电子针疗仪
SDZ-II
1
1

20
7F-3BW制氧机
7F-3BW
1
1

21
7F-5W制氧机
7F-5W
1
1

22
生物反馈仪
Spring-8
1
1

23
脑电图仪
BN-200
1
1

24
病床
—
170

170
25
治疗车

——

8
8
4、原项目原辅材料

原项目实际原辅材料一览表。

表2-9   原项目主要原辅材料及能源消耗

编号

名称

年用量

最大存储量
备注

一
医疗工具
——
——
——
1

注射器

4000支/a

1000支
——

2

输液管

1000套/a

400套
——

3

75%酒精
200L/a

50L
用于消毒

4

消毒粉
1.0t/a

0.5t/a

主要为含氯消毒粉，含氯量12%，主要用于走廊、厕所等消毒

5

爱尔碘消毒液

50L/a

10L
主要用于医疗器械灭菌

6

血液采集管

2500根/a

800根
用于血样采集

7

纱布

300m2/a

150m2
——

8

医用棉花

80kg/a

40kg
——

9
氧气
400L/a
200L
——

10
无菌口罩
1500套/a
800套
——

11
一次性针管
6000根/a
3000根
——

12
手套
6000双/a
3000双
——

二

医用药品
——
——
——

1
氟哌啶醇
600支
300支
2mg/支*5支
2
舒必利
300支
150支
2ml：0.1g
3
舒必利
900瓶
400瓶
100mg*100片
4
氯氮平
5000瓶
3000瓶
25mg*100片
5
葵酸氟哌啶醇
300支
150支
5mg:1ml*5支
6
富马酸喹硫平
14000盒
8000盒
0.1g*10片*3板
7
利培酮
15000盒
7000盒
1.0mg*30片
8
利培酮口腔崩解片
6000盒
3000盒
1mg*20片
9

奥氮平
8000盒
4000盒
10mg*7片
10

阿立哌唑
5000盒
2500盒
5mg*20片
11

帕罗西汀
500盒
250盒
20mg*12片
12

舍曲林
600盒
300盒
50mg*14
13
氢溴酸西酞普兰
600盒
300盒
20mg*14片
14
丁螺环酮片
600盒
300盒
5mg*40
三

其他
——
——
——
1
含氯消毒剂
225kg/a
100kg
污水处理设施消毒剂
6、原项目劳动定员及工作制度

工作制度：年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。
劳动定员：原项目劳动定员80人，均在医院吃饭，住宿自理。
7、原项目工艺流程

原项目设置医疗床位200张，全院主要设置科室为：精神科、医学检验科、医学影像室。运营期门诊最大接诊人数为10人/d。
患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。

诊疗流程示意图如图2-6所示。
[image: image6.png]ELAGEEI)

> [EEaen

. BE| | s [ER EmmSD

v v
E. EAET AT R
v v

B 5




图2-6  诊疗流程示意图
本项目运营期主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。

根据分析，废水主要为门诊、住院部、检验室等产生的医疗废水及患者、医务人员产生的生活废水；废气主要为医院内医废暂存间异味、化粪池异味、污水处理设施异味及汽车尾气等；噪声主要为污水处理站设备噪声、水泵及风机噪声；固体废弃物主要为医疗固废、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾等。
项目各污染物处置详见图2-7。


[image: image7.emf]办公生活

化粪池

诊疗室

住院部

生活废水

生活

垃圾

委托环卫

部门处置

一般医疗废水

医疗废物

医疗废物暂存间

污水处理设施

污泥

门

诊

、

住

院

、

业

务

办

公

垃圾桶

异味

检验室

检验

废水

专用收

集桶

中和溶液

异味 噪声

达标排放

污水管网

污泥

委托有资质的

单位清运

无组织

排放

云南正晓环保

科技有限公司

清运 、 处置

寻甸金所集镇

污水处理厂

异味

无组织

排放

中和沉淀

检验废液

委托有资质

的单位清运


图2-7  项目污染物产生及处置情况示意图

1）污水处理工艺及规模
①污水处理站

污水处理站处理规模为45m3/d。污水处理站处理采用工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”。
污水处理站处理工艺流程如图2-8所示。


[image: image8.emf]化粪池 格栅 调节池

医疗废水

A

级生物池

储泥池

风机

B

级生物池

污泥

异味

MBR

膜池

次氯酸钠

规范化排口

寻甸县金

所集镇污

水处理厂

暂存于危废间中 ， 委

托云南大地丰源环保

有限公司清运

压滤机

污泥回流

消毒池

过滤池


图2-8  污水处理站工艺流程图

三、原项目污染物实际排放情况

根据《昆明寻甸同和精神病医院扩建项目竣工环境保护验收监测报告》、排污许可证自行监测及业主实际试运营经验可知，与本项目有关的原有污染物具体产排情况如下：
1、废气

（1）污水处理站异味：项目区内设有1套污水处理系统，污水处理站运行过程产生异味，项目污水处理站设置为封闭式，异味产生单元均封闭，异味逸出量较少。

（2）垃圾收集点异味：项目设置医疗废物暂存间，医疗废物设置专用包装袋及收集桶收集后暂存于医疗废物暂存间内，项目医疗废物及时清运，在项目区内暂存时间较短，异味产生量少。项目设置生活垃圾暂存点，项目区内分散设置生活垃圾桶，生活垃圾经收集后暂存于生活垃圾点，生活垃圾日产日清，堆放时间短，异味产生量较少。

（3）汽车尾气：项目院内设有停车场，用于院内急救车辆及就医患者车辆停放，因此产生的汽车尾气量较少，通过空气自然扩散。

（4）厨房油烟：厨房使用电、液化气等清洁能源，不产生燃烧废气。厨房油烟经油烟净化器处理后由油烟管道引至楼顶排放。该油烟净化器经北京京环科环境保护设备检测中心检测合格、并获得《云南省环境保护行业污染治理资质证书》及《中国环境保护产品认证证书》，可确保排放油烟浓度低于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

根据建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年2月4日出具的《昆明寻甸同和精神病医院排污许可自行检测（2026年一季度）》数据可知，项目下风向臭气浓度值满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即臭气浓度≤10（无量纲）。

2、废水
项目废水主要为一般医疗废水、检验废水、生活污水。项目检验废水经预处理池收集处理后进入项目污水处理站处理。项目一般医疗废水及生活污水进入化粪池处理后再进入项目自建污水处理站处理。项目食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池处理，化粪池处理后再进入项目污水处理站处理。污水处理站处理达标后污水经项目废水总排口排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

根据建设单位提供的云南省重点污染源自动监测数据分析系统中2026年3月的在线监测数据可知，项目每天全天接诊，全年接诊365天，自2026年3月医院住院人数已达到满负荷200床，3月废水排放总量为854.7345m³/月，27.57m³/d，10063.05m3/a；项目设置食堂，用于提供医院病人及员工就餐，根据建设单位多年的运营实际情况可知，食堂用水量约占总用水量的30%，食堂废水产生量为3018.815m3/a，8.271m3/d，根据建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年2月4日出具的《昆明寻甸同和精神病医院排污许可自行检测（2026年一季度）》数据可知，项目污水处理设备出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准。
3、噪声

原项目运营期噪声源为污水处理站水泵噪声和人员活动噪声，水泵位于设 备放内，密闭设置。人员活动噪声均在室内，经墙体阻隔后对周围环境影响较小。根据建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年2月4日出具的《昆明寻甸同和精神病医院排污许可自行检测（2026年一季度）》数据可知，根据监测结果，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A），项目南厂界、西厂界临S209国道一侧厂界噪声可达4类标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））；项目厂界噪声达标排放。

4、固体废物

原项目固体废物主要为生活垃圾，医疗废物、化粪池和一体化污水处理设施处污泥、餐厨垃圾、油水分离器废油脂，具体情况如表2-10所示。

表2-10  全院区固废产生量估算
名称

产生量（t/a）
处置方式

生活垃圾
84.5705
集中由垃圾桶收集，委托环卫部门处置。
医疗废物

22.01
集中收集后暂存于医疗固废暂存间中，云南正晓环保投资有限公司清运处置。
检验科废液和化验器皿清洗废水
25.623
一体化污水处理设施。化粪池污泥
3.55
消毒、脱水后使用桶装密封后，暂存于医疗固废暂存间中，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行清运处置，污泥脱水后产生的废水收集后返回污水处理设施进行处置。

餐厨垃圾
16.257
由周边养殖场拉走处置

油水分离器油污

0.424
由周边养殖场拉走处置

5、原项目存在的环境问题

1）原项目存在的主要环境问题

通过业主提供的材料和现场踏勘可知，项目仍然存在以下环境问题：

①厨房废弃物和废弃油脂由周边养殖场拉走处置，不符合现行环保要求；

②废弃紫外灯管暂存于医废暂存间，未委托有资质的单位处置。
2）“以新带老”措施要求

①厨房废弃物和废弃油脂委托有资质的单位进行清运处置；

②废弃紫外灯管暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状 

项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）环境空气功能区分类，项目区属于二类区，执行执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

根据寻甸县人民政府发布的“寻甸县2026年第一季度环境质量公报”，寻甸县空气质量采用自动监测，一季度共监测90天，有效天数90天，优良天数90天，优49天，良41天，优良率100.0%。监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测情况详见下表：
表3-1 寻甸县2026年第一季度环境质量公报（环境空气）

监测点位

优良天数

优良天数

优良天数占总天数的百分比

PM2.5本季度

24小时平均

（μg/m3）

PM10本季度

24小时平均

（μg/m3）

一级

二级

环境监测站楼顶（空气自动站）

90

49

41

100.0%

25

48

与上年同期相比

+2.3%

+96.0%

-31.7%

+3.5%

0.0%

-10.4%

注：《环境空气质量标准》（GB 3095-2026），PM2.5 日平均二级浓度限值为50μg/m3，PM10 日平均二级浓度限值为100μg/m3。

综上，项目所在区域环境空气质量良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目附近的地表水体为南侧1720m处的潘所海，潘所海地表水通过溶洞流入三月三水库，三月三水库由前进河出水，最终汇入牛栏江，属牛栏江支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），项目所在区域为前进河寻甸开发利用区（三月三水库—入牛栏江口），2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据寻甸县人民政府发布的“寻甸县2026年第一季度环境质量公报”，

2026年第一季度对全县12条河流（牛栏江、马龙河、前进河、老河、功山河、塘子集镇污水沟、聂鼠龙河、羊街河、马街河、洗马河、木板河、小江支流块河）、2条饮水隧（渠）道（塌鼻子龙潭引水渠、海当隧道）、1个调水取水点（德泽水库调水取水点），17个监控断面进行了监测，达标率为87.5%，与上年同期相比水质达标率无变化。2026年第一季度对全县7主要湖（库）（清水海、板桥河水库、新田河水库、石桥河水库、潘所海、三月三水库、凤龙湾水库），7个监测断面进行监测，达标率为100%。与上年同期相比水质达标率无变化。

潘所海和三月三水库分别各设1个监测点，监测结果显示：潘所海和三月三水库水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，潘所海水质类别为Ⅴ类水，轻度富营养，水质与2025年同期相比无明显变化，但从营养状态分析已从中度富营养转为轻度富营养状态；三月三水质类别为Ⅴ类水，轻度富营养，与2025年同期相比无明显变化。

故项目区周边地表水潘所海不满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，超标原因为周边区域面源污染。牛栏江满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

3、声环境质量现状
项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，属于商业交通居民混合区，项目所在地属于2类声环境功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），S209国道属于寻甸回族彝族自治县主干路，项目南厂界、西厂界与S209国道的距离分别约为20m、8m，临S209国道一侧噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中4a类区标准要求，其余区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

为了解项目区声环境质量现状，建设单位委托云南放卫达检测有限公司于2026年4月23日~2026年4月24日对项目区厂界及敏感点声环境进行了监测。监测结果见下表。
表3-2  声环境质量监测结果一览表
检测项目

检测时间

检测点位

达标情况
N1

厂界北面

N2

厂界东面

N3

厂界南面

N4

厂界西面

N5哨上村
厂界环境噪声dB（A）

2026年4月23日

昼间

53

55

57

57

56

达标
夜间

46

47

48

48

45

达标
厂界环境噪声dB（A）

2026年4月24日

昼间

54

55

57

59

55

达标
夜间

45

44

47

49

46

达标
根据上表可知，本项目东、北厂界及周边保护目标昼夜间声环境质量均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南厂界、西厂界临S209国道昼夜间声环境质量均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。
4、生态环境质量现状
项目区域为城市建成区，项目区及周边已无原植被生存。经现场踏勘及调查，评价区域主要为人工种植的绿化植被，生态系统调控能力差，属典型城市生态系统，项目生态环境一般。

根据现场踏勘，项目评价区内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。



	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据现场踏勘，本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-3。
2、声环境

声环境保护目标为厂界外50m范围内的噪声敏感区，根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标表3-3。

3、地表水

项目区域地表水体不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，不在导则规定的水环境保护目标范畴内，故项目不设地表水环境保护目标。
4、地下水

根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目所占地为城市建成区，不涉及生态保护目标。
根据项目周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，项目涉及的环境保护目标见表3-3所示，项目周边关系示意详见附图3。
表3-3  项目环境保护目标

环境要素

环境保护目标

坐标

类别

方位

相对厂界距离（m）

保护内容

保护级别

X
Y
空气环境
哨上村

103.203709324

25.553939638

居住区
东、西、北、南

紧邻

人群（90户、约400人）

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

声环境

哨上村
103.203709324
25.553939638
居住区
东、西、北、南

紧邻
人群（90户、约400人）
《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类区标准
地表水

潘所海
南侧1720m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期

施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
表3-4   无组织颗粒物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

①项目化粪池、污水处理站等异味执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体指标见表3-5。
表3-5  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

控制项目

单位

限值

氨

mg/m3
1.0

硫化氢

mg/m3
0.03

臭气浓度

无量纲

10

甲烷（指处理站内最高体积百分数）
%

1
氯气
mg/m3
0.1
②项目厨房拟设置2个灶头，规模确定为Ⅰ型，食堂油烟废气排放参照《餐饮业油烟污染物排放要求）》（DB5301/T50-2021），标准值见表3-5~3-6。

表3-6  餐饮单位的规模划分

规模

Ⅰ型

基准灶头数
≥1，＜6
对应灶头总功率（108J/H）

≥1.67，＜10
经营场所使用面积（m2）
≥150，＜500
就座餐位数（座）
≥75，＜150
表3-7  餐饮业油烟、非甲烷总烃浓度排放限值
污染物项目

污染物排放限制，mg/m3
污染物排放监测位置

Ⅰ型
油烟
1.0
排风管或排气筒

非甲烷总烃

10.0
2、废水排放标准

项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。具体标准限值见下表。

表3-8  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理限值

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

肠道致病菌

-

3

肠道病毒

-

4

pH

6-9

5

化学需氧量（COD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

250

250

6

生化需氧量（BOD）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

100

100

7

悬浮物（SS）

浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

8

氨氮（mg/L）

-

9

动植物油（mg/L）

20

10

石油类（mg/L）

20

11

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

12

色度（稀释倍数）

-

13

挥发酚（mg/L）

1.0

14

总氰化物（mg/L）

0.5

15

总汞（mg/L）

0.05

16

总镉（mg/L）

0.1

17

总铬（mg/L）

1.5

18

六价铬（mg/L）

0.5

19

总砷（mg/L）

0.5

20

总铅（mg/L）

1.0

21

总银（mg/L）

0.5

22

总α(Bq/L)

1

23

总β(Bq/L)

10

24

总余氯（mg/L）

-

注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间为≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

3、噪声

（1）施工期

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-2011），标准值详见3-9。

表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准限值

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

项目运营期厂界东、北侧环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，S209国道属于寻甸回族彝族自治县主干路，项目南厂界、西厂界与S209国道的距离分别约为20m、8m，临S209国道一侧噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求，标准值见表3-10。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放限值 单位dB（A）

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类
60
50
4类
70
55
4、固体废弃物

项目产生的一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准要求。

生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》）（2020年修订）、《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府第58号令）的有关规定。
污水处理设施污泥：执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准，见表3-11所示。

表3-11  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数 (MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

>95

项目运营中产生的废酒精棉球、废注射器、废针头、废汞温度计等医疗废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）、《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物管理条例》和《昆明市医疗废物管理规定》（昆明市人民政府政令第63号）有关规定。

	总量

控制

指标
	根据本项目的具体情况，以及国家污染物排放总量控制原则，建议本次扩建项目的总量控制指标如下：

1、废水

本次扩建项目排放废水量：5244.32m3/a，其中COD：排放量0.902t/a；BOD5：排放量0.4694t/a；SS：排放量0.0524t/a；NH3-N：排放量0.0145t/a；TP：排放量0.0034t/a；动植物油：0.0082t/a。
本次扩建项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

项目废水排放总量指标纳入寻甸金所集镇污水处理厂总量范畴，因此，本次评价建议项目不设废水总量控制指标。
2、废气

运营期产生的废气主要为食堂油烟废气，卫生间、垃圾收集点、医废暂存间、化粪池、污水处理站产生的异味等。其中NH3和H2S的排放量分别为0.00098t/a、0.000038t/a，排放量较小，经自然扩散后，影响不大，因此不设总量控制指标。
3、固废

固废处置率100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	项目施工过程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等。

1、施工期废气影响分析
项目施工期主要的空气污染物主要为焊接废气、施工粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，由于本项目工程量较小，废气产生量较小，并且在封闭室内施工，施工期产生的废气主要集中在室内，在施工过程中通过定期洒水，减少废气扩散。针对油漆异味，项目施工期需购买合格油漆，尽量使用水性油漆，在施工过程尽量避开工作时间。
项目施工期较短，随着施工期的结束，其影响也将随之消失，因此施工期废气对环境空气的影响较小。
2、施工期废水影响分析

施工期产生的废水主要是施工人员生活污水。

项目施工期不设施工营地，施工人员均不在项目区食宿，仅产生少量洗手清洁及冲厕废水。项目施工总周期为1个月，施工高峰期人员约10人计，施工人员洗手清洁及冲厕用水按40L/人·d计，施工人员用水量为45m3/施工期，平均0.4m3/d，排水系数按80%计算，则施工人员洗手清洁及冲厕废水产生量为9.6m3/施工期，平均0.32m3/d。

施工人员洗手清洁及冲厕废水依托已建化粪池、一体化污水处理站进行处理后排入市政污水管网。对周围地表水影响较小。

3、噪声

施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，通过选用低噪声设备、厂房进行隔声，并禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（12:00~14:00、夜间不施工）等措施治理后，施工噪声对周边声环境影响较小。

4、固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为废包装材料和生活垃圾。

（1）废包装材料
本项目施工期会产生少量废包装材料，根据业主提供资料，项目产生的废包装材料约2t。统一收集后外售给废品收购站，对环境影响较小。
（2）施工人员生活垃圾

施工期施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量较小。生活垃圾以每人每天0.2kg计，则施工期生活垃圾产生量为2kg/d。施工人员生活垃圾统一收集至垃圾房后，由当地环卫部门处置。固废处置率100%，对周围环境影响较小。

综上，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期产生的环境影响较小，且为暂时的，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小。


污染物

	类

	COD

	BOD5
	SS

	NH3-H

	TP

	动植物油
	粪大肠杆菌

	污染物产生量（t/a）
	1.5733
	0.7866
	0.6293
	0.2622
	0.0629
	0.2622
	/

	污染物产生浓度（mg/L）
	300
	150
	120
	50
	12
	50
	3.0×108MPN/L

	排放形式

	经隔油池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

	治理设施

	处理能力

	45m3/d

		收集效率（%）
	100


		治理工艺

	①食堂废水先经隔油池预处理后排至化粪池后进入污水处理站。

②检验废水经中和沉淀池中和沉淀后排入化粪池后进入污水处理站。

③医疗废水化粪池处理后进入污水处理站。

④污水处理站工艺：采用工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”。

⑤经污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

		治理效率

	去除效率（%）
	42.67
	40.33

	91.67

	94.5
	94.7
	96.86

	99.99

		是否为可行技术

	是，处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》中附录A表中的可行性技术

	污染物排放量（t/a）
	0.902
	0.4694
	0.0524
	0.0145
	0.0034
	0.0082
	/

	污染物处理后浓度（mg/L）
	172
	89.5
	10
	2.76
	0.64
	1.57
	2400MPN/L

	监测要求

	监测要求

	监测点位

	污水处理站进出口

		监测因子

	粪大肠菌群数、pH、COD、BOD、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷

		监测频次

	1次/季度

		执行标准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准


	本次扩建仅为床位扩建，运营期用水主要包括门诊用水、科室检验用水、住院区用水及洗衣用水等。本项目医学检验科、病理科使用药剂不涉及含氰化物试剂和含重金属试剂，无含氰化物、含重金属废水产生；口腔科不使用含汞材料，无含汞废水产生；项目不设传染科，无传染性废水产生；项目放射科影响采用数字影像，不使用显影液，无显影液废水产生。
根据项目水量计算可知，项目废水产生情况如下表所示。
表4-4 项目废水产生情况
类别

用水对象

日废水产生量m3/d

年废水产生量m3/a
废水处理设施

废水去向

废水

门诊废水
0.1
0.08
化粪池+污水处理站

经处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。

住院区废水
15.0
12.0
化粪池+污水处理站

检验废水
0.01
0.008
收集桶+化粪池+污水处理站

洗衣废水
0.3
0.24
化粪池+污水处理站

食堂废水
2.55
2.04
隔油池+化粪池+污水处理站

合计

17.96
14.368
/

/

综上，项目废水总产生量为14.368m3/d，5244.32m3/a，本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
项目废水污染物浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1，主要污染物浓度最大值（考虑最不利情况取最大值）为CODcr300mg/L，BOD5150mg/L，SS120mg/L，NH3-N50mg/L，粪大肠杆菌3.0×108MPN/L。总磷参考其他同类项目取12mg/L。根据《城市污水回用技术手册》（金兆丰、徐竟成等编著，化学工业出版社，2004年版），我国城市生活污水水质统计数据中，动植物油取50mg/L。
根据建设单位委托云南天倪检测有限公司于2026年2月4日出具的《昆明寻甸同和精神病医院排污许可自行检测（2026年一季度）》数据可知，医院废水经过隔油池+化粪+污水处理站（“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”）处理后污染物浓度为：CODcr为172mg/L、BOD5为89.5mg/L、SS为10mg/L、动植物油为1.57mg/L、粪大肠杆菌为2.4×103MPN/L。则隔油池+化粪+污水处理站（“MBR”+消毒处理工艺）的去除效率为CODcr为42.67%、BOD5为40.33%、SS为91.67%、动植物油为96.86%、粪大肠杆菌为99.99%。

根据《城市生活污水中污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八）及其他相关资料，化粪池对生活废水中的污染物去除效率为：氨氮8%、总磷为10.93%。本项目污水处理站工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”。通过查阅相关资料及咨询污水处理站设计单位得知：“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”对氨氮、总磷去除效率分别约为94%、94%。
则医院废水经过隔油池+化粪+污水处理站（“MBR”+消毒处理工艺）处理后污染物浓度为：CODcr为172mg/L、BOD5为89.5mg/L、SS为10mg/L、动植物油为1.57mg/L、粪大肠杆菌为2.4×103MPN/L、氨氮为2.76mg/L、总磷为0.64mg/L。根据以上分析，项目区医院废水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，即COD：250mg/L，BOD：100mg/L，SS：60mg/L，氨氮：45mg/L，总磷：8mg/L，动植物油：20mg/L，粪大肠菌群：5000MPN/L。
则项目医疗废水水污染物产排情况见表4-5。
表4-5  项目医疗废水水污染物产排情况一览表

废水量

5244.32m3/a

污染物类别

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

粪大肠菌群

进水浓度（mg/L）

300

150

120

50

12

50
3.0×108MPN/L
产生量（t/a）

1.5733
0.7866
0.6293
0.2622
0.0629
0.2622
/

排放浓度（mg/L）

172
89.5
10
2.76
0.64
1.57
2400MPN/L
预处理标准

250
100
60
45
8
20
5000MPN/L
处理量（t/a）

0.6713
0.3172
0.5769
0.2477
0.0595
0.254
/

排放量（t/a）

0.902
0.4694
0.0524
0.0145
0.0034
0.0082
/

达标情况

达标
达标

达标
达标

达标
达标
达标
2、废水防治措施

项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
3、废水防治措施可行性分析

（1）项目检验室废水处理方式合理性分析

项目检验室废水主要包含检验废液和检验器具、设备清洗废水。项目不在医院内自制酶介质，不会产生含氰、含铬等重金属废水。检验废液产生量较少，检验废液通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存于医废暂存间后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，检验废液产生量较少，通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存于医废暂存间后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，检验清洗废水经专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和处理后倒入检验室水槽后随其他医疗废水排入化粪池后进入自建污水处理站处理，因此项目检验废液通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后暂存于医废暂存间后委托云南正晓环保投资有限公司清运处置不会造成二次污染，检验清洗废水经专门的收集桶收集加碱性试剂进行中和处理后倒入检验室水槽后随其他医疗废水排入自建污水处理站处理是可行的。

（2）污水处理措施可行性分析

1）处理规模可行性
①隔油池规模

根据前文分析，原项目食堂废水产生量为8.271m3/d，本次扩建食堂废水产生量为2.04m3/d，则本项目隔油池处理含油废水量共计约为10.311m3/d，项目已建设的隔油池容积为5m3，根据隔油池设计规范，废水在隔油池内的停留时间不低于0.5h，以含油废水产生时间为6h，废水在隔油池停留0.5h计，隔油池的容积应不小于0.86m3，因此项目区设置容积为5m3的隔油池能够满足处置要求，能够保证含油废水的隔油处理效果。
②化粪池规模

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）要求：化粪池有效停留时间24～36h，化粪池有效停留时间取36h，化粪池污水处理规模以项目运营期的日污水产生量为基数并取1.2的安全变化系数。本次扩建排入化粪池废水量约为14.368m3/d，原项目废水量约27.57m3/d，项目废水总量为41.938m3/d，则化粪池有效容积不应小于50.3256m3。原项目设有1个化粪池，总容积约为45m3，本次环评提出新增1个容积为10m³的化粪池，新增后，化粪池总容积55m³，满足水力停留时间要求。
③污水处理站规模

按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《医院废水处理技术指南》（HJ2029-2013）等相关规定，建设单位已设置2台地面式污水处理设施，位于项目区西南侧，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，设计处理规模为45m3/d，本次扩建排入化粪池废水量约为14.368m3/d，原项目废水量约27.57m3/d，项目废水总量为41.938m3/d，可满足昆明寻甸同和精神病医院41.938m3/d的污水处理需求。
2）处理工艺可行性分析
本项目污水处理设备处理规模为45m3/d，污水处理站处理采用工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”，工艺流程见下图。


[image: image9.emf]化粪池 格栅 调节池

医疗废水

A

级生物池

储泥池

风机

B

级生物池

污泥

异味

MBR

膜池

次氯酸钠

规范化排口

寻甸县金

所集镇污

水处理厂

暂存于危废间中 ， 委

托云南大地丰源环保

有限公司清运

压滤机

污泥回流

消毒池

过滤池

图4-1  污水处理站工艺流程图
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用MBR”+消毒处理工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。”

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”列出的可行技术，二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。

项目采用工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”，属于HJ 1105-2020所列二级处理+消毒工艺处理方式的一种。属于可行性技术。
本项目污水处理站采用工艺为“AO+MBR膜+过滤+消毒工艺”，污染物去除效率高、出水水质好、运行稳定、污泥沉降性能好等优点，是可行的，是完全可靠的医疗废水处理工艺，只要加强污水处理设备设施的运行管理，项目医疗废水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

3）污水处理站的选址的可行性分析

建设单位已设置2台地面式污水处理设施，位于项目区西南侧，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，设计处理规模为45m3/d，污水处理站产生的异味经绿化吸收、空气稀释扩散后，对周围环境以及医院自身影响不大。因此污水处理站的选址符合要求，选址合理可行。

4）污水处理设备故障影响分析

项目污水处理设施设备出现故障时，如管道破裂、泵设备损坏或失效、停电、人为操作等，导致废水污染物未处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。本项目废水产生量较小，一旦发生泄漏或治理设施故障，立即对治理设施进行检修和人工加药，未经治理的污水可暂存于事故应急池内不外排，不会对周围地下水环境产生明显影响。

5）事故池容积可行性分析

项目设置一个容积为20m3的事故应急池。本医院废水为非传染病废水，本次扩建排入化粪池废水量约为14.368m3/d，原项目废水量约27.57m3/d，项目废水总量为41.938m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的规定非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，因此项目事故应急的容积需求应不小于12.5814m3，并且根据国内类似医院的实际运行情况，若发生废水事故排放，按照医院制定的应急预案，事故可以在2h左右排除，本项目设置20m3的事故应急池，能够满足事故处理期间临时存放废水的需要。在事故排水情况下废水排入事故应急池暂存，待事故排除后，再进入化粪池、污水处理站处理达标后排入市政污水管，使废水在非正常情况下具有一定的缓冲能力，杜绝未经处理的医疗废水直接排入污水处理厂。可满足本项目事故废水应急的要求。

6）项目废水进入寻甸金所集镇污水处理厂处理可行性分析

①寻甸金所集镇污水处理厂概况

金所集镇污水处理厂已建成一期规模1500m3/d，设计远期规模为2000m3/d，采用生物接触氧化法工艺，设计收集处理金所街道办、潘所村和泽铁村范围内的生活污水，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排进入潘所海，目前由于金所街道办配套管网不完善，进入污水厂水量较少。
②进入管网可行性分析

项目位于昆明市寻甸县哨上村金河大道路口，属于寻甸县金所集镇污水处理厂纳污范围，目前项目南侧金河大道已铺设市政污水管网，并且项目至寻甸县金所集镇污水处理厂的污水管道已接通，因此，本项目废水接入寻甸县金所集镇污水处理厂是可行的。
③水质接纳可行性分析

本项目位于云南省昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，属于寻甸金所集镇污水处理厂服务范围，项目产生的废水量为14.368m3/d，5244.32m3/a。占寻甸金所集镇污水处理厂处理能力的较小；此外废水中污染物主要为COD、BODs、SS、NH3-N和粪大肠菌群数等，污染物浓度和种类与生活污水相近，经项目区化粪池、污水处理站处理后的水质能达到寻甸金所集镇污水处理厂对进水水质的要求。项目从水质和水量分析废水都不会对寻甸金所集镇污水处理厂造成不利影响，项目污水通过金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理是可行的。
4、项目废水环境影响分析

项目采用雨污分流制。项目雨水经雨水管网收集后排入雨水管网；本项目检验废水经中和预处理，食堂废水经隔油池预处理后与其他医疗废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。项目废水防治措施可行，对周边地表水环境影响较小。
5、项目废水监测设置情况

项目运营期废水排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求进行设置，项目废水产排及监测情况见表4-6所示。
表4-6  项目运营期废水产排及监测情况表

产污排污环节

医院诊疗活动

污染物种类

pH、CODcr、SS、BOD5、阴离子表面活性、动植物油、石油类、总磷、挥发酚、总氰化物、氨氮、总余氯、粪大肠菌群
排放形式

间接排放
治理设施

治理工艺

化粪池，污水处理站
是否为可行工艺

是

排放标准

医疗废水污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2的预处理标准
监测要求

监测点位

污水处理站设备出口
监测因子

监测频次
pH
1次/12h
CODcr、SS

1次/周
BOD5、阴离子表面活性、动植物油、石油类、总磷、挥发酚、总氰化物、氨氮、总余氯
1次/季度
粪大肠菌群

1次/月
三、运营期噪声环境影响及防治措施

本次扩建主要为床位新增以及在住院楼五楼改建隔离病房3间、治疗室1间、抢救室1间，门诊楼新增抢救室1间，新增设备均为医疗设备，产噪可忽律不计，根据原项目排污许可例行监测报告，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准要求，对周围声环境影响较小。

项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，项目运营期噪声排污监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行设置，项目运营期环境监测计划见表4-7所示。
表4-7  项目运营期环境监测计划一览表

监测点位

监测项目

时间、频次

沿项目区厂界东、南、西、

北界外1m处、保护目标布点监测

等效声级Leq（dB （A））

1次/季度
四、固体废物

1、固废产生情况
扩建项目固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾和隔油池废油脂、化粪池、污水处理设施污泥、废紫外灯管、检验废液、医疗固废等。

（1）一般固体废物

1）生活垃圾

生活垃圾主要由门诊、住院病人、陪护人员产生，项目门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，扩建后每天新增门诊人数约5人计，产生生活垃圾1kg/d，0.365t/a；

扩建后项目新增50张病床，按每病床每人日产生生活垃圾按0.5kg计，则住院病人生活垃圾产生量为25kg/d，9.125t/a；

扩建后项目新增员工约30人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则其生活垃圾产生量为15kg/d，5.475t/a。

综上所述，项目生活垃圾产生量为14.965t/a。项目产生的生活垃圾装入室内的垃圾收集桶，定期委托环卫部门处置。根据《固体废物分类与代码目录》，本项目生活垃圾属于SW64其他垃圾一一以上之外的生活垃圾，代码为900-099-S64。
2）餐厨垃圾和隔油池废油脂

本项目建成后依托原项目食堂，不再单独设置食堂，本项目建成后新增员工30人，门诊新增约5人/d，新增病床50张，按负荷量为100%计，本项目为精神病专科医院，以康复疗养为主，无陪护人员；则项目职工与患者新增人数为85人，餐饮垃圾产生量以0.1kg/（人·d）计，则餐厨垃圾产生量为8.5kg/d、3.1025t/a。隔油池废油脂产生量约为食用油用量的10%，食堂耗油量约为2.55kg/d，即0.9308t/a，则项目区废油脂产生量为0.255kg/d，0.0931t/a。

根据《固体废物分类与代码目录》，本项目餐厨垃圾和隔油池废油脂属于SW61厨余垃圾一一餐厨垃圾。相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中，产生的食物残渣、食品加工废 料和废弃食用油脂等，代码为900-002-S61
按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）相关要求，项目运营期厨房产生的废油脂及餐厨垃圾应委托有资质单位清掏处置，不得随意倾倒处置。项目区设置2个带盖胶桶，餐厨垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，委托有资质的单位进行清运处置。

（2）危险固体废物

1）化粪池、污水处理设施污泥

项目设置1套污水处理站对项目医疗废水进行处理，项目污水处理站废水总产生量为14.368m3/d，5244.32m3/a，且医疗废水不含重金属，污泥（90%含水率）的产生量约为废水量的0.2%，则项目污泥量为28.736kg/d，10.49t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），化粪池、污水处理污泥属于其中 HW49其他废物类，废物代码：772-006-49，采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）。污水处理过程产生的污泥清掏前执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。
2）废弃紫外灯管
项目医废暂存间采用紫外灯管进行消毒，平均年产生废弃紫外灯管0.05t/a。废弃的紫外灯管属于危险废物（HW29），暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置。

3）检验废液

项目实验检验废液主要产生于检验过程中产生的废液（包括检验器具清洗前三次的清洗废水），物理性状为液态，根据《国家危险废物名录》（2021版），实验检验废液属于其中 HW49其他废物类，废物代码：900-047-49，环境危险特性为毒性、腐蚀性和反应性。
根据类比同类医院产生情况，实验检验废液产生量约为0.1t/a，属于危险废物。检验废液通过专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后分区暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
4）医疗固废

根据《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号），医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录（2021年版）》对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。

表4-8  项目主要医疗废物分类

类别

特征

常见组分或废物名称

收集方式

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；

4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；

3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器。

1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；

2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。

本次扩建项目项目共共新增设置50张病床，日常主要是进行住院、输液、观察等治疗，产生的医疗固废主要为带有病人血液、体液的感染性医废和输液产生的输液管损伤性医废，医院医疗废物的产生系数取0.65kg/(床·d)，按负荷量为100%计，则住院医疗废物（841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01）产生量为32.5kg/d，11.8625t/a。

项目在住院病房内设医废收集桶，病人输液、打针产生的医废由护士带走放置到配液室医废收集桶中，每天清运至楼道收集桶，再由专人清运至项目医废暂存间放置，定期委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

综上，项目固废主要有生活垃圾、医疗废物，具体情况如表4-9所示。
表4-9  项目运营期固体废弃物处理处置一览表

产污环节
诊治过程

检验
化粪池、污水处理站
办公生活

食堂
隔油池

废弃紫外灯管

名称
感染性废物

损伤性废物
检验废液
污泥
生活垃圾

餐厨垃圾
隔油池废油脂
废弃紫外灯管

属性

属性

危险废物

危险废物
危险废物
生活固废
危险废物

危险废物代码

841-001-01

841-003-01

900-047-49
900-046-49
/

/

/

900-023-29
主要有毒有害物质名称
医疗废物

检验废液
病菌
/

/

/

废弃紫外灯管
物理性状
固体

液体
固体
固体

固体

固体

固体

环境危险
特性

In

In

T/C/I/R
T/In
/

/

/

T
年度产生量
11.8625t/a

0.1t/a
10.49t/a
14.965t/a
3.1025t/a
0.0931t/a
0.05t

/a

贮存方式
医废暂存间

/
/
生活垃圾桶
带盖胶桶

/

利用处置方式和去向

分类收集于专用收集容器内，暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置

委托云南大地丰源环保有限公司进行清运和处置

集中收集于垃圾房处，定期由环卫部门清运处置
委托有资质的单位进行清运处置
暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置

利用或处置量

11.8625t/a
0.1t/a

10.49t/a
14.965t/a
3.1025t/a
0.0931t/a
0.05t

/a

环境管理要求

处理效率100%

（3）医废暂存间设置合理性分析
项目医废暂存间设置于门诊综合楼西侧，医疗废物经收集、检验废液经专用防渗漏、防锐器穿透的密闭收集桶收集后分类存放于医废暂存间内，暂存间面积约15m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设。医废暂存间位于医院东南侧，为密闭结构，远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，因此医疗废物暂存间选址较合理。
（4）固体废物管理要求 
医院需按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HT 1105-2020）对项目区固体废物进行管理，具体要求如下：
①医疗机构排污单位必须建有规范的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间的建设与管理应符合 GB18597 的要求；
②应按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据；
③各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合 HJ 421 要求；
④医疗废物暂存间应及时清运；
⑤污水处理污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置，污泥清掏前需按照 GB 18466 要求进行监测；
⑥医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行)》，废药物、药品和污水处理污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。
（5）其他管理要求 
根据《医疗废物管理条例》的要求，项目医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 
项目确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，建立登记制度，并组织本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员进行环保、卫生、安全以及紧急处理等专业知识、技术培训。项目用于收集、包装医疗垃圾的容器必须满足《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），使用从质量技术监督机构检验合格的生产企业采购的医疗废物专用包装物、容器；医疗废物专用容器完整密封并及时消毒，备用容器多于医疗废物实际产量；医疗废物专用包装物、容器的性能与盛装的医疗废物类别相适应。

根据《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日），危险废物管理人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。建设单位应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。建设单位应制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。
在严格落实上述措施后，项目医疗废物的处置及管理还应满足《医疗废物管理条例》《昆明市医疗废物管理规定》要求。
（6）固废环境影响分析

项目生活垃圾属于一般固废，经垃圾桶收集后定期委托环卫部门处置。餐厨垃圾和隔油池废油脂集中收集于桶内，定期委托有资质的单位进行清运处置。化粪池及污水处理设施污泥定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。医疗废物使用医废收集桶分类收集后暂存于项目的医疗废物暂存间委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。可做到固废处置100%。
根据《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规范及要求，本次评价提出项目医疗废物按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）关于医疗废物48小时清运时限要求，委托云南正晓环保投资有限公司2天进行一次清运；项目医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗处理（防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），设置标志牌。
综上所述，在采取以上处置措施后，固体废物处置率100%，对外环境影响较小。
五、地下水、土壤环境影响分析
（1）污染物类型及污染途径 
本项目为医院，项目运营期污水处理站内污水因设备故障或污水处理间防渗层破裂造成污水处理站设置漫流、下渗进入地下水、土壤环境或医疗废物暂存间内的医疗废物遗失遭雨水冲刷，医疗废物暂存间防渗层破裂，造成医疗废物中废液下渗至地下水、土壤环境，对地下水、土壤环境造成影响。

（2）防控措施 

①项目设置2台地面式污水处理设施，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，，污水处理间地面应采用水泥行防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，并及时进行清掏，保证正常运行。
②设置医疗废物暂存间，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失，基础地面须进行防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求，2天委托云南正晓环保投资有限公司对项目区医疗废物暂存间内的医疗废物进行一次清运，每次转运后认真规范填写转移联单。

（3）对地下水、土壤影响分析

项目医疗废物暂存间、污水处理间在采取本次环评提出的措施后，对周边地下水、土壤环境影响较小。
六、环境风险分析

明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径并提出相应环境风险防范措施。
（1）风险源分布情况
1）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及环境风险的物质主要是医院消毒使用的酒精消毒液、次氯酸钠。

2）带有致病性微生物的病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能，包括污水处理站污泥、化粪池污泥的处置不当，污水处理站医疗废水处理设施事故状态下的排污。

3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

4）高压氧气瓶事故的环境风险。
5）人群健康风险。
评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
（2）环境风险潜势初判
本项目涉及的危险物质主要是医院消毒使用的酒精消毒液、次氯酸钠、优氯净（主要成分为二氯异腈尿酸钠）。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2中的重点关注的危险物质及临界量，次氯酸钠属于风险物质，CAS号为7681-52-9，临界量为5t，本项目最大存储量约为2t；酒精消毒液属于风险物质，CAS号为2893-78-9，临界量为5t，本项目最大存储量约为0.152t；二氯异腈尿酸钠属于风险物质，CAS号为2893-78-9，临界量为5t，本项目最大存储量约为0.001t。
主要风险物质一览表见下表。
表4-10  主要风险物质一览表
序号

风险物质类型

最大储存量（t）

临界量（t）

储存位置

风险类型

1
次氯酸钠
0.5
5

仓库

泄露

2
酒精消毒液
0.012
5
仓库

泄露

3
优氯净（二氯异氰尿酸钠）
0.0001
5
仓库

泄露

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中Q的计算公式进行计算，公式如下：

Q=（q1/Q1）+（q2/Q2）+···+（qn/Qn）

式中：q1，q2，···，qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100；

根据公式计算结果为：Q=（0.5/5）+（0.12/5）+（0.0001/5）=0.12402＜1。本项目Q值小于1，本项目环境风险潜势为I。本评价对风险做简单分析。
（3）环境风险分析及防范措施

1）风险物质事故

①风险物质运输、储存、装卸过程

本项目涉及的风险物质酒精消毒液储存于储物间。本项目危险化学品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能存在潜在的风险事故，运输过程中因长时间震动可造成化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

②风险物质贮存、使用过程

本项目使用风险物质由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故有由于贮存装置破裂或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄漏。

③风险物质事故防范措施

对于风险物质的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成重大危险源，危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

要求与一般药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。此外，项目不得随意增大危险化学品存储量或使用量，项目不得构成重大危险源。

2）高压氧气瓶事故

①高压氧气瓶事故环境风险分析

氧气属于助燃危险品，其本身不一定可燃，但是通常因放出氧气或起氧化反应可能引起或促使其他物质燃烧。氧气几乎能与所有可燃气体或蒸汽混合而成爆炸性混合物。纯氧与矿物油、油脂或细微分散的可燃粉尘、碳粉、有机物等接触时，由于剧烈的氧化升温、积热，能引起自燃，发生火灾或爆炸。氧气瓶是一种封闭型的压力容器，由于维修、检测、使用的诸多因素。引起氧气瓶爆炸事故的原因主要分为三大类：超压物理爆炸、化学爆炸、强度降低爆炸。超压物理爆炸的原因有：曝晒、接近热源、与火源接触；化学爆炸的原因有：沾染油脂、错装；强度降低爆炸的原因有：外力破坏、气瓶不合格。

②高压氧气瓶事故防范措施

使用气瓶时，严格遵守操作规程，开、关阀门不要过快、过急，避免产生摩擦热和静电火花；对漆色、字样与所充装气体不符的，或漆色、字样脱落不易识别气瓶类型的和未判明装过何种气体的气瓶，严禁进行充装；氧气瓶内气体不能用尽，应留有余压，如感到气体不纯，应考虑形成爆鸣性气体的可能性，对气瓶内的气体采用正确的检测方法进行鉴别；要保证气瓶强度，购买选用有制造气瓶资质的单位生产的合格产品，并按气瓶检验规定要求，每3年检验1次；在充装、使用氧气瓶前，操作者要仔细检查自己的双手、手套、工具、减压阀等有无沾染油脂；用于氧气瓶的汇流排管道及其密封圈，第一次使用前均须认真脱脂，且不得采用可燃的密封圈；氧气瓶的连接管必须采用高压金属软管；充装和使用气瓶时，严禁过量充装，避免损坏阀门；氧气瓶在充装、运输、储存、使用等过程中，严禁敲击、碰撞；气瓶在储存、使用等过程中不得靠近热源，夏季要防止阳光暴晒，冬季瓶阀冻结时，严禁明火烘烤。

3）污水处理设施事故

①项目医疗废水处理过程汇总的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。二是虽然废水水质处理达标，但未能较好地控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

②污水处理设施风险防范措施

为了保证污水处理设施正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理设施提供应急电源，保证污水设施正常运行，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过消毒处理就排放情况的发生。当消毒设备出现事故，无法正常处理废水，可首先利用污水处理站的事故池，将污水暂存于事故池中，直到查清事故原因，完全排除后方可正常运行，切不可任意排放未经处理的废水。

建议医院应对污水处理系统必须进行定期检查和维护，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产；发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；一旦发生故障，立即关闭排水阀门停止排水，并报告医院管理部门联系设备厂家，及时对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。建议医院启用备用的应急消毒剂（次氯酸钠等），采用人工添加消毒剂的方式对污水进行消毒处理，做到达标排放。

另外，污水处理站旁建设有1个容积为20m3的事故应急池，用于污水处理站事故或检修状态下的废水收集。

4）医疗废物收集、贮存、运输和处理过程中产生的环境风险

①风险分析

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗垃圾的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

②医疗废物管理风险防范措施

项目对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效的处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

③医疗废物泄漏防范及应急措施

设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责。从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训。

5）人群健康风险分析

项目位于昆明市寻甸回族彝族自治县哨上村金河大道路口，项目使用带盖垃圾桶，生活垃圾及时收集清运，做到日产日清；化粪池、污水处理站密闭设置；医废暂存间密闭设置，内设紫外消毒灯对室内空气进行消毒；生物安全柜自带高效空气过滤器，生物安全柜废气经上方集气罩收集，由自带的新型无纺布材料超高效过滤器过滤后在检验室内呈无组织形式排放，检验室内设置紫外消毒灯对室内空气进行消毒；检验废水经中和预处理后与其他废水一同进入化粪池、自建污水处理站处理，处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理；项目产生的医疗固废收集后暂存于医院医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司处置；化粪池、污水处理系统产生的污泥委托云南大地丰源环保有限公司清掏和消毒处理并及时清运处置，不在项目区暂存；项目区已建15m2 医废暂存间，各类医疗废物分类存放，医疗废物暂存间按要求进行防渗。项目废水、固废、废气等通过加强管理，可以确保各污染治理设施稳定运行，风险事故发生的可能性极小，发生泄漏对周边人群健康影响的风险很低，风险水平可接受。
（4）应急预案
按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕 4 号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办〔2014〕34 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等文件要求，编制《突发环境事件应急预案》并并报送至环境主管部门进行备案。
（5）小结
在落实各项风险防范措施后，项目可能发生的环境风险事故概率较小，事故后果影响较小；项目建成后建设单位应委托相关专业技术机构编制编制突发环境事件应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，并定期培训和应急演练。项目建设及运行中，一定要特别加强对风险源的管理与维护，并应严格执行环评所提出的风险防范及应急措施，制定风险应急预案并定期进行演练，最大限度地杜绝突发性泄露事故发生，并且在事故发生后采取迅速有效控制措施，防止事故蔓延、扩大，保护区域内人民群众生命财产安全。
综上所述，在采取措施后，总体而言风险水平可以接受。

七、“三本账”核算

本项目扩建前后污染物排放变化情况详见表4-11。

表4-11   项目扩建前后污染物排放三本帐一览表

分类

污染物

原有工程排放量
本改扩建项目

“以新带老”削减量

改建后全厂总排放量

排放

增减量

产生量

自身消减量

排放量

大气污染物

无组织

NH3（t/a）

少量
0.0014
0
0.0014
0
0.0014
+0.0014
H2S（t/a）
少量
0.00054

0
0.00054

0
0.00054

+0.00054
水

污

染

物

废水量

(万t/a)

10063.05

5244.32

0

5244.32
0

15307.37
+5244.32
固体废弃物(t/a)

医疗固废

0
11.8625t/a

11.8625t/a

0

0

0
0
污泥

0

10.49t/a

10.49t/a
0

0

0

0

检验废液
0
0.1t/a
0.1t/a
0
0
0
0
废弃紫外灯管
0
0.05t

/a
0.05t

/a
0
0
0
0
生活垃圾
0

14.965t/a

14.965t/a

0
0
0
0
餐厨垃圾

0
3.102t/a

3.102t/a
0

0

0

0

隔油池废油脂

0
0.0931t/a

0.0931t/a
0

0

0

0


	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	化粪池、污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	化粪池地埋式，污水处理站为一体化密闭式，通过加强密闭性，同时定期喷洒生物制剂、绿化吸收等
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关要求

	
	卫生间、垃圾收集点、危废暂存间
	异味
	卫生间定期打扫；生活垃圾日产、日清；加强管理、定期清运
	对环境影响较小

	
	食堂油烟
	油烟
	设有一个额定风量为5000m3/h 、去除效率为80%的油烟净化器
	《餐饮业油烟污染物排放要求）》（DB5301/T50-2021）

	地表水环境
	一体化污水处理设备排放口
	CODcr、
BOD5、
SS、
氨氮、总磷、
粪大肠菌群
	废水经化粪池及污水处理站处理达标后排入金河大道市政污水管网，最终进入寻甸金所集镇污水处理厂处理。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

	声环境
	设备
	噪声
	基础减震、墙体隔音、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	办公生活垃圾集中收集于垃圾桶内定期由环卫部门清运处置；

化粪池、污水处理设施污泥云南大地丰源环保有限公司清运、处置；

项目区设置2个带盖胶桶，餐厨垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，委托有资质的单位进行清运处置；

废弃紫外灯管暂存于医废暂存间，委托有资质的单位清运处置；

诊治过程产生的医疗废物分类收集于专用收集容器内，暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置；

检验科废液收集于危险废物收集容器、暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①项目设置2台地面式污水处理设施，日处理量分别为15m3/d和30m3/d，污水处理间地面应采用水泥行防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，并及时进行清掏，保证正常运行。
②设置医疗废物暂存间，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求做到防风、防雨、防晒、防渗、防流失，基础地面须进行防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。按照《医疗废物处置污染控制标准》（GB39707-2020）要求，2天内委托云南正晓环保投资有限公司对项目区医疗废物暂存间内的医疗废物进行一次清运，每次转运后认真规范填写转移联单。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①风险物质泄漏风险防范措施：按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，不得随意增大危险化学品存储量或使用量。

②使用气瓶时，严格遵守操作规程。

③污水处理设施事故风险防范措施：定期检查、对操作员工进行培训、设置备用发电机保障污水处理设备的运行、备用应急消毒剂。

④医疗垃圾管理风险防范措施：医疗废物科学分类收集、制定贮存和运送的要求、制定医疗废物泄漏防范及应急措施。

⑤制定环境风险应急预案。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理计划 

（1）施工期环境管理计划

项目建设单位应加强对施工单位的管理，提出明确要求，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中产生的装修废水、装修废水、装修噪声级装修固废等对地表水、周围环境、大气环境和周边居民的影响，并且建立切实有效的监督机制实施对施工单位有效监督，明确提出违规处罚要求，其中包括：明确施工期废水处理的要求和职责，并不定期组织检查，将施工废水经沉淀后排入临近的污水管网。要求施工单位合理安排装修时间，晚上禁止装修，减少噪声对周围居民的影响，遇到扰民投诉的，应尽快协商解决。

（2）运营期环境管理计划

1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

2）项目建成投产前建设单位应自行组织项目竣工环境保护验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

3）加强环保设施的管理，定期检查医院内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池、污水处理站等设施是否正常运行，防止污水溢出污染环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。
4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集。

5）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

6）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。

2、排污许可证 

项目为专科医院，国民经济行业类别为Q8411，设置床位数为250床，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，为简化管理，项目需进行排污许可变更。




六、结论
	本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理，院内平面布置合理。对产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，本项目的建设时可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	少量
	/
	/
	0.0014t/a
	/
	0.0014t/a
	+0.0014t/a

	
	H2S
	少量
	/
	/
	0.00054t/a
	/
	0.00054t/a
	+0.00054t/a

	废水
	废水量
	10063.05t/a
	/
	/
	5244.32t/a
	/
	15307.37t/a
	+5244.32t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	/
	/
	14.965t/a
	/
	14.965t/a
	/

	
	餐厨垃圾
	0
	/
	/
	3.102t/a
	/
	3.102t/a
	/

	
	隔油池废油脂
	0
	/
	/
	0.0931t/a
	/
	0.0931t/a
	/

	危险废物
	HW01

医疗固废
	0
	/
	/
	11.8625t/a
	/
	11.8625t/a
	/

	
	污泥
	0
	/
	/
	10.49t/a
	/
	10.49t/a
	/

	
	检验废液
	0
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废弃紫外灯管
	0
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
设备安装调试


运营


废气


噪声


固废


设备进场



_1234567893.vsd
�

化粪池


格栅


调节池


A级生物池


储泥池


风机


B级生物池


污泥


异味


MBR膜池


次氯酸钠


规范化排口


寻甸县金所集镇污水处理厂


医疗废水


暂存于危废间中，委托云南大地丰源环保有限公司清运


压滤机


污泥回流


消毒池


过滤池



_1234567895.vsd
�

化粪池


格栅


调节池


A级生物池


储泥池


风机


B级生物池


污泥


异味


MBR膜池


次氯酸钠


规范化排口


寻甸县金所集镇污水处理厂


医疗废水


暂存于危废间中，委托云南大地丰源环保有限公司清运


压滤机


污泥回流


消毒池


过滤池



_1234567896.vsd
�

化粪池


格栅


调节池


A级生物池


储泥池


风机


B级生物池


污泥


异味


MBR膜池


次氯酸钠


规范化排口


寻甸县金所集镇污水处理厂


医疗废水


暂存于危废间中，委托云南大地丰源环保有限公司清运


压滤机


污泥回流


消毒池


过滤池



_1234567894.vsd
生活废水


生活垃圾


委托环卫部门处置


一般医疗废水


医疗废物


医疗废物暂存间


污水处理设施


办公生活


化粪池


诊疗室
住院部


噪声


云南正晓环保科技有限公司清运、处置


污泥


门诊、住院、业务办公


垃圾桶


异味


检验室


检验废水


专用收集桶


中和溶液


异味


达标排放


寻甸金所集镇污水处理厂


污水管网


污泥


委托有资质的单位清运


无组织
排放


异味


无组织
排放


中和沉淀


检验废液


委托有资质的单位清运



_1234567892.vsd
生活废水


生活垃圾


委托环卫部门处置


一般医疗废水


医疗废物


医疗废物暂存间


污水处理设施


办公生活


化粪池


诊疗室
住院部


噪声


云南正晓环保科技有限公司清运、处置


污泥


门诊、住院、业务办公


垃圾桶


异味


检验室


检验废水


专用收集桶


中和溶液


异味


达标排放


寻甸金所集镇污水处理厂


污水管网


污泥


云南大地丰源环保有限公司处置



_1234567890.vsd
�

�

新鲜水


17.96


15.0


住院区


检验科


0.01


损耗0.002


12.0


0.008


14.368


化粪池


损耗3.0


预处理


污水处理站


隔油池


寻甸金所集镇污水处理厂


门诊病人


损耗0.02


0.08


0.1


2.04


食堂


损耗0.51


14.368


2.55


14.368


洗衣房


损耗0.6


0.3



